« С О Г Л А С О В А Н О »                                                          « У Т В Е Р ЖД А Ю »

Зам. начальника ФГУ                                                   	      Главный      инженер

« УГЭН по РБ »                                                                         ОАО УЗЭМИК

__________________В.Г.Султанов                                  _______________И.З.Идиятуллин

«_______» _______________ 2003 г.                                    «______»  ______________ 2003 г.

#### М Е Т О Д И К А  № 4

ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ

ИЗОЛЯЦИИ ПОЛА И СТЕН ИЗОЛИРУЮЩИХ (НЕПРОВОДЯЩИХ) ПОМЕЩЕНИЙ

Главный энергетик ОАО УЗЭМИК

_______________В.А.Щербаков

Начальник электроцеха №17

________________Н.Г.Хованская

###### Назначение и область применения.

  - Настоящий документ методика №4 «Измерение сопротивления изоляции пола и стен изолирующих (непроводящих) помещений» устанавливает методику выполнения измерения сопротивления изоляции пола и стен электроустановок зданий и сооружений до1000 В с изолирующими (непроводящими) полами и стенами.

  - Настоящий документ разработан для применения персоналом электролаборатории    ОАО УЗЭМИК при проведении приемо-сдаточных испытаний в помещениях с изолирующими (непроводящими)полами и стенами, принадлежащих ОАО УЗЭМИК и устанавливает порядок и последовательность измерения сопротивления изоляции пола и стен.

  - Цель измерения  – измерение сопротивления изоляции пола и стен производится на основании требований ГОСТ Р 50571.16-99 п.612.5 и ГОСТ Р 50571.3-94 п.413.3.

- Нормативные ссылки.

##### В данной методике использованы ссылки на следующие нормативные документы:

  - Правила эксплуатации электроустановок потребителей М.: Энергоатомиздат, 1992.

  - Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Изд.6 с изменениями и дополнениями.

  - Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Изд.7. Раздел 6. Раздел 7, гл. 7.1,

гл. 7.2.

  - Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТ Р М-016-2001. РД 153-34.0-03.150-00.

  - ГОСТ Р 50571.16-99 «Приемо-сдаточные испытания».

  - ГОСТ Р 8.563-96 «Методики выполнения измерений».

  - ГОСТ Р 50571.1-93 «Электроустановки зданий. Основные положения».

  - ГОСТ Р 50571.3-94 «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током».

  - Паспорт Ба2.722.056 ПС. Мегаомметры ЭСО 202, ЭСО 202-Г.

- Термины и определения.

В данной методике используются следующие термины и определения согласно ПУЭ изд. 6 и комплекса стандартов ГОСТ Р 50571.

3.1 Электрооборудование - любое оборудование, предназначенное для производства, преобразования, передачи, распределения или потребления электрической энергии, например: машины, трансформаторы, аппараты, измерительные приборы, устройства защиты, кабельная продукция, электроприемники.

3.2 Электроустановка - любое сочетание взаимосвязанного электрооборудования в пределах данного пространства или помещения.

3.3 Заземляющий проводник - защитный проводник, соединяющий заземляемые части электроустановки с заземлителем.

3.4 Заземлитель - проводник (электрод) или совокупность электрически соединенных между собой проводников, находящихся в контакте с землей или ее эквивалентом, например, с неизолированным от земли водоемом.

3.5 Сопротивление изоляции – отношение напряжения приложенного к диэлектрику к протекающему сквозь него току (току утечки).

3.6 Земля – условно в настоящем методике, проводящая часть электроустановки, электрически соединенная с заземляющим устройством, т.е. совокупностью токопроводящих частей, находящихся в соприкосновении с землей или ее эквивалентом.

3.7 Части электроустановки, одновременно доступные для прикосновения, - проводники и проводящие части, которых человек может коснуться одновременно.

Примечание - Одновременно доступными для прикосновения частями могут быть: токоведущие части, открытые проводящие части, сторонние проводящие части, защитные проводки и заземлители.

3.8 Предел досягаемости рукой - зона, простирающаяся вокруг площадки, где обычно находится или проходит персонал, в пределах досягаемости рукой из положения стоя.

- Характеристика измеряемой величины, нормативные значения измеряемой величины.

Объект измерений – изоляция пола, стен помещений, зон, площадок электроустановок зданий и сооружений до 1000 В с изолирующими (непроводящими) полами и стенами.

Эта мера защиты имеет целью предотвратить одновременное прикосновение к частям, оказавшимся под разными потенциалами в случае повреждения основной изоляции токоведущих частей.

4.1 Для выполнения требований ГОСТ Р 50571.3-94 п.413.3 для изолирующих (непроводящих) помещений, зон, площадок по крайней мере три измерения должны быть проведены в каждом помещении. Одно из измерений должно быть выполнено примерно в 1 м  от сторонних проводящих частей, находящихся в этом помещении. Другие два измерения должны быть проведены на большем удалении.

Вышеуказанная серия измерений должны быть сделаны для каждой поверхности помещения.

Сопротивление изоляции пола и стен,  измеренное в каждой точке,  в соответствии с  требованиями ГОСТ Р 50571.3-94 п.413.3.4  должно быть не ниже:

- 50  кОм  при номинальном напряжении электроустановок не выше 500 В;

- 100 кОм  при  номинальном  напряжении  электроустановок  выше 500 В.

Примечание:    Если сопротивление в какой-либо точке меньше указанного значения, то стены и пол должны рассматриваться как сторонние проводящие части.

- Условия измерения.

При выполнении измерений соблюдают следующие условия:

- 	измерение сопротивления изоляции следует проводить при температуре окружающего воздуха от минус 30 до 50 0С и относительной влажности не более 90%, согласно паспорту Ба2.722.056. ПС на мегаомметр ЭСО 202-Г;

- измерение сопротивления изоляции следует проводить на неокрашенных поверхностях пола и стен.

- измерения проводят в сухом помещении в светлое время суток при естественном или искусственном освещении.

- Метод измерений.

  - Измерение сопротивления изоляции выполняют методом прямых измерений.

  - Измерение сопротивления изоляции пола и стен производится методом, приведенным в  ГОСТ Р 50571.16-99 (Приложение А).

  - В качестве источника постоянного тока используют мегаомметр, обеспечивающий напряжение холостого хода 500 В (или 1000 В, если номинальное напряжение установки превышает 500 В).

  - Сопротивление измеряют между измерительным электродом и защитным проводником электроустановки.

  - Измерительный электрод состоит из квадратной металлической пластины со стороной 250 мм и квадратной влажной водопоглощающей бумаги, излишнюю влагу из которой удаляют, со стороной 270 мм, помещаемой между металлической пластиной и измеряемой поверхностью.

  - Во время измерения пластину прижимают к поверхности пола или стены с усилием приблизительно 750 Н и 250 Н соответственно.

  - Сопротивление изоляции постоянному току характеризует электропроводимость диэлектрика, определяющую ток сквозной проводимости. Сопротивление изоляции  является одним из основных показателей надежности электроустановки.

  - За величину измеренного сопротивления принимают показание  стрелочного указателя мегаомметра.

- Требования к средствам  измерений, вспомогательным устройствам.

При выполнении измерений применяются средства измерения и другие технические средства, приведенные в таблице 1.

##### Таблица 1.  Приборы, средства измерений.

| Порядковый номер и наименование средства измерений (СИ), испытательного оборудования (ИО), вспомогательных устройств | Обозначение стандарта, ТУ и типа СИ, ИО | Заводской номер | Метрологические характеристики (кл. точности, пределы погрешностей, пределы измерений) | Наименований измеряемой величины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мегаомметр | ЭСО 202-Г ТУ25-7534.014-90 Ба2.722.056 ПС | №31326 | Класс точности 15 Погрешность ±15% Диапазон 1-10000МОм | Сопротивление изоляции |
| 2. Измерительный электрод | ##### Жесть 250250 мм |  |  |  |
| 3.Груз (измерение R из.пола) | Вес 75кг |  |  |  |
| 4.Груз (измерение R из.стен) | Вес 25кг |  |  |  |
| 5.Бумага | Картон 270270 мм |  |  |  |

- Требования к погрешности измерений.

  - Погрешность измерения сопротивления изоляции определяется классом применяемых приборов.

  - Пределы допускаемых значений основной относительной погрешности мегаомметра ЭСО 202 равны ±15% от измеряемого значения.

- Подготовка к выполнению измерений.

При подготовке к выполнению измерений проводят следующие работы:

  - Установить требуемый предел измерений, шкалу прибора и значение испытательного напряжения мегаомметра. Проверить работоспособность мегаомметра. Для этого необходимо замкнуть между собой измерительные щупы и начать вращать рукоятку генератора со скоростью 120140 оборотов в минуту. Стрелка прибора должна показывать «0». Разомкнуть измерительные щупы и начать вращать рукоятку генератора со скоростью 120140 оборотов в минуту. Стрелка прибора должна показывать «104 МОм».

  - Подсоединить мегаомметр к объекту измерения.

  - Схема проведения испытаний приведена в приложении 1.

- Последовательность и порядок выполнения измерений.

При выполнении измерений выполняют следующие операции:

10.1 Установить переключатель измерительных напряжений в нужное положение, а переключатель диапазонов в положение «1».

10.2 При вращении рукоятки генератора  начинает светиться индикатор ВН, что свидетельствует о наличии выходного напряжения на клеммах прибора.

10.3 Подключить объект к гнездам «rх».

10.4 Для проведения измерений вращать рукоятку генератора со скоростью 120140 оборотов в минуту. После установления стрелочного указателя, сделать отсчет значения измеренного сопротивления. При необходимости перейти на другой диапазон.

10.5 По окончании измерений установить переключатели мегаомметра в среднее положение.

- Обработка и вычисление результатов измерений.

Измеренное сопротивление изоляции с учетом погрешности мегаомметра будет равно:

R=Rи−(Rи⋅δи100), где

Rи – показания прибора, МОм;

и – относительная погрешность измерения %, определяемая по формуле:

δи=δ02+δ12+δ22=152+δ12+152, где

0 – основная относительная погрешность, равная 15%,

2 – дополнительная относительная погрешность по наклону прибора, равная 15%,

1 – дополнительная относительная погрешность по температуре %,

δ1=±20−(Т0)10⋅7,5, где

Т0 – температура окружающего воздуха при измерении.

- Контроль точности результатов измерений.

12.1 Контроль точности результатов измерений обеспечивается ежегодной поверкой приборов в органах Госстандарта РФ.  Приборы должны  иметь действующие свидетельства о госповерке. Выполнение измерений прибором с просроченным сроком поверки не допускается.

- Оформление результатов измерений.

  - Результаты проверки отражаются в протоколе  соответствующей формы (форма протокола прилагается в приложении 2).

  - При заполнении протокола в графе «Вывод на соответствие требованиям»  напротив каждого пункта вносить запись: «соответствует» или «не соответствует».

  - Перечень замеченных недостатков должен предъявляться заказчику для принятия мер по их устранению.

  - В протокол заносятся значения величин, рассчитанные с учетом погрешности измерений в соответствии с разделом 11 данной методики.

  - Протокол испытаний и измерений оформляется в виде электронного документа и хранится в соответствующей базе данных. Второй экземпляр протокола распечатывается и хранится в архиве ЭТЛ.

  - Копии  протоколов  испытаний и измерений подлежат  хранению  в архиве  электролаборатории  не менее 6 лет.

14 Требования к квалификации персонала.

К выполнению измерений и испытаний допускают лиц, прошедших специальное  обучение и аттестацию с присвоением  группы по электробезопасности не ниже Ш  при работе в электроустановках до 1000 В, имеющих запись о допуске к испытаниям и измерениям в электроустановках до 1000 В.

Измерения сопротивления изоляции должен проводить только квалифицированный персонал в составе бригады, в количестве не менее 2 человек. Производитель работ должен иметь 5 разряд, члены бригады – не ниже 4 разряда

- Требования к обеспечению безопасности при выполнении измерений и экологической безопасности.

  - При измерении сопротивления изоляции электроустановок необходимо руководствоваться требованиями «Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок потребителей».

  - В электроустановках напряжением до1000 В измерения производятся по распоряжению.

  - При измерении мегаомметром сопротивления изоляции токоведущих частей соединительные провода следует присоединять к ним с помощью изолирующих держателей (штанг). При работе с мегаомметром прикасаться к токоведущим частям, к которым он присоединен, не разрешается. После окончания работы следует снять с токоведущих частей остаточный заряд путем их кратковременного заземления.

  - Метод измерения сопротивления изоляции электроустановок не наносит вреда окружающей среде.

Разработал

начальник ЭТЛ                                                        В.Н.Хованский

Рис.1 Схема проведения испытаний

Приложение 1

Защитный проводник

Мегаомметр ЭСО 202\2

Груз 25 кг

Измерительный электрод

Сторонние проводящие части

Более 1 м

Более 1 м

Более 1 м

Более 1 м

1 м

Измерение №3

Измерение №2

Измерение №1

Помещение электроустановки

Место расположения измерительного электрода при проведении испытаний

Приложение 2

Недопустима частичная или полная перепечатка или размножения без разрешения электролаборатории

Протокол испытаний распространяется только на электроустановку

Электротехническая  лаборатория                           Заказчик________________________

ОАО  УЗЭМИК                                                                           ( Ф.И.О. руководителя, адрес )

450006 г.Уфа ул. Пархоменко, 156                             ________________________________

тел: 24-09-77

Утверждаю:

Начальник ЭТЛ___________________

«______»___________________200__г.

ПРОТОКОЛ  №

измерения сопротивления изоляции пола и стен изолирующих (непроводящих) помещений

- Дата получения заявки на испытания ( номер договора ____________________________

2.   Полное  наимен. электроустановки её элементный состав___________________________

- Наименование и адрес монтажной организации   __________________________________

- Сведения о проектной документации, в соответствии с которой смонтирована электроустанов-

ка   _________________________________________________________________________

- Сведения  об актах скрытых работ  ______________________________________________

(организация, номер, дата )

- Информация о дополнительном протоколе испытаний выполненных на условии субподряда

( при его наличии )   __________________________________________________________

7.    Код ОКП  ___________________________________________________________________

8.    Место проведения испытаний и измерений _______________________________________

- Цель испытаний и измерений    _________________________________________________

(приёмно-сдаточные, периодические, эксплуатационные, определительные, стендовые )

- Климатические условия при проведении испытаний:

- температура__________________________________________________

- влажность ___________________________________________________

-    давление ____________________________________________________

- Измерение сопротивления изоляции выполнены в соответствии с методикой №4

«Методика измерения сопротивления изоляции пола и стен».

- Результаты измерения приведены на странице №2 к настоящего протокола.

- Перечень применяемого испытательного оборудования (ИО) и средств измерений (СИ)

приведен  на странице №3  настоящего протокола.

- Дополнительные сведения приведены на странице №3  настоящего протокола.

| Срок действия регистрации | Регистрационный № Дата выдачи | Номер протокола | Страница Всего страниц протокола | Всего страниц в протоколе | Страница Отчета № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 3 |  |

- Нормативная документация и допуск по НД

| Наименование | Номер пункта НД | Значение показателя по НД | НД на метод Проведения проверки соответствия | Погрешность Измерения прибора | Допуск Показателя по НД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Сопротивление Изоляции пола и стен | ГОСТ Р 50571.3-94 п.413.3.4 Методика №4 Проектная документация | Rиз. 50кОм при Uном. 500В Rиз. 100кОм при Uном. 500 В | Методика №4 | Определяется по разделу 11 Методики №4 | Rиз57,5 кОм при Uном. 500 В Rиз115 кОм при Uном. 500 В |

Результаты

Измерений сопротивления изоляции пола и стен изолирующих (непроводящих) помещений

| № п/п | ### Наименование элемента изолирующего помещения, зоны, площадки | Сопротивле-ние изоляции, МОм | Вывод (проводящая или изолирующая поверхность) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| Срок действия регистрации | Регистрационный № Дата выдачи | Номер протокола | Страница Всего страниц Протокола | Всего страниц в протоколе | Страница Отчета № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 3 |  |

Перечень

применяемого испытательного оборудования (ИО) и средств измерений (СИ)

| Наименование ИО и СИ | Тип применяемого ИО и СИ | Диапазон Измерений | Погрешность СИ | Свидетель- ство № | Дата поверки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Послед. | Очеред. |
| Мегаомметр | ЭСО 202/2-Г № 31326 | 0-10000 МОм | ±15% | 3006 | 29.05.03 | 29.05.04 |
| Измерительный электрод |  | Жесть 250250 мм |  |  |  |  |
| Груз |  | Вес 25кг |  |  |  |  |
| Груз |  | Вес 75кг |  |  |  |  |
| Бумага |  | Картон 270270 мм |  |  |  |  |

Дополнительные сведения

| Элемент электроустановки | Пункт НД, которому не соответствует Показатель элемента | Замечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

## Заключение:______________________ _____________________________________________

______________________________________________________________________________

Исполнители:									М.П.

Руководитель бригады испытаний: ________________    __________       _________________

( должность )               ( роспись)           (Фамилия, Имя, Отчество )

Члены бригады:        ________________                            __________                         ___________________

( должность )                                ( роспись)                       (Фамилия, Имя, Отчество )

________________                             __________                       ___________________

( должность )                                ( роспись)                       (Фамилия, Имя, Отчество )

Руководитель электролаборатории      __________                        ____________________

( роспись)                         (Фамилия, Имя, Отчество )

Дата проведения испытаний: «_______»_____________________20___г.

| Срок действия регистрации | Регистрационный № Дата выдачи | Номер протокола | Страница Всего страниц Протокола | Всего страниц в протоколе | Страница Отчета № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3 | 3 |  |

Лист ознакомления персонала

| № п/п | Ф.И.О. | должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Изм. |  |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий номер сопроводительного документа | Под-пись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измене-нных | Заменен-ных | Новых | Аннулированных |  |  |  |  |  |