«С О Г Л А С О В А Н О »                                                  « У Т В Е Р Ж Д А Ю »

Зам. начальника ФГУ                                 	             Главный     инженер

« УГЭН по РБ »                                                                   ОАО     УЗЭМИК

_________________В.Г.Султанов 		                          ________________И.З.Идиятуллин

«_______» _______________ 2003 г.                                    «______»  _______________ 2003 г.

#### МЕТОДИКА  № 5

ПРОВЕРКА  НАЛИЧИЯ  ЦЕПИ и качества контактных соединений ЗАНУЛЯЮЩИХ  (ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ)

ЗАЩИТНЫХ  ПРОВОДНИКОВ

Главный энергетик ОАО УЗЭМИК

_______________В.А.Щербаков

Начальник электроцеха №17

________________Н.Г.Хованская

###### Назначение и область применения.

  - Настоящий документ методика №5 «Проверка наличия цепи и качества контактных соединений зануляющих (заземляющих) защитных проводников» устанавливает методику проверка наличия цепи зануляющих (заземляющих) защитных проводников и ее соответствие  требованиям нормативной документации.

  - Настоящий документ разработан для применения персоналом электролаборатории    ОАО УЗЭМИК при проведении приемо-сдаточных и периодических испытаний в электроустановках до 1000 В, принадлежащих ОАО УЗЭМИК, и устанавливает порядок и последовательность проверки наличия цепи зануляющих (заземляющих) защитных проводников.

1.3 Цель измерения  – проверка наличия цепи между зануляющими (заземляющими)  защитными проводниками и заземлителем в электроустановках зданий и сооружений, что обеспечивает защиту людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции.

1.4 Проверка проводится в соответствии с требованиями ПУЭ (изд. 6) п. 1.8.36 (1,2) и ПУЭ (изд. 7) п. 7.1.88, ГОСТ Р 50571.16-99  п. 612.2.

- Нормативные ссылки.

##### В данной методике использованы ссылки на нормативные документы:

  - Правила эксплуатации электроустановок потребителей М.: Энергоатомиздат, 1992.

  - Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Изд. 6 с изменениями и дополнениями.

  - Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Изд.7. Раздел 6. Раздел 7, гл. 7.1,

гл. 7.2.

  - Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТ Р М-016-2001. РД 153-34.0-03.150-00.

  - ГОСТ Р 50571.16-99 «Приемо-сдаточные испытания».

  - ГОСТ Р 8.563-96 «Методики выполнения измерений».

  - ГОСТ Р 50571.1-93 «Электроустановки зданий. Основные положения».

  - ГОСТ Р 50571.3-94 «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током».

  - ГОСТ Р 50571.10-96 «Электроустановки зданий. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства и защитные проводники.»

  - ГОСТ Р 50571.16-99 «Электроустановки зданий. Часть 6. Испытания. Приемо-сдаточные испытания».

  - Техническое описание и инструкция по эксплуатации. Омметр М 372.

- Термины и определения.

В настоящем стандарте используются термины и определения, принятыми согласно ПУЭ изд. 6 и комплекса стандартов ГОСТ Р 50571.

3.1 Электрооборудование - любое оборудование, предназначенное для производства, преобразования, передачи, распределения или потребления электрической энергии, например: машины, трансформаторы, аппараты, измерительные приборы, устройства защиты, кабельная продукция, электроприемники.

3.2 Электроустановка - любое сочетание взаимосвязанного электрооборудования в пределах данного пространства или помещения.

3.3 Электрическая цепь - совокупность электрооборудования, соединенного проводами и кабелями, через которое может протекать электрический ток.

3.4 Защитный проводник (РЕ) - проводник, применяемый для каких-либо защитных мер от поражения электрическим током в случае повреждения и для соединения открытых проводящих частей:

- с другими открытыми проводящими частями;

- со сторонними проводящими частями;

- с заземлителями, заземляющим проводником или заземленной токоведущей частью.

3.5 Нулевой защитный проводник (РЕ) - проводник в электроустановках напряжением до 1 кВ, соединяющий зануляемые части с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухо-заземленной средней точкой источника в сетях постоянного тока.

3.6 Нулевой рабочий проводник (N) - проводник, используемый для питания приемников электрической энергии и соединения одного из их выводов с заземленной нейтралью электроустановки.

3.7 Совмещенный нулевой рабочий и защитный проводник (PEN - проводник ) - проводник, сочетающий функции защитного и нулевого рабочего проводников.

3.8 Заземляющий проводник - защитный проводник, соединяющий заземляемые части электроустановки с заземлителем.

3.9 Заземлитель - проводник (электрод) или совокупность электрически соединенных между собой проводников, находящихся в контакте с землей или ее эквивалентом, например, с неизолированным от земли водоемом.

3.10 Защита от непосредственного прикосновения к токоведущим частям; защита от прямого контакта - технические мероприятия, электрозащитные средства и их совокупности, предотвращающие прикосновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением, или приближение к ним на расстояние менее безопасного.

- Характеристики измеряемой величины, нормативные значения измеряемой величины.

Объектами измерений являются:

-  зануляющие (заземляющие) защитные проводники;

- проводники уравнивания потенциалов.

Действующий ГОСТ 50571.10-94  регламентирует требования к электробезопасности, согласно которым:

4.1 Заземление или зануление следует выполнять:

- при напряжение 380 В  и выше переменного тока и 440 В и выше постоянного тока  во всех электроустановках,

- при номинальных напряжениях выше 42 В, но ниже 380 переменного тока и  выше 110, но ниже 440 В постоянного тока – только в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и наружных установках.

4.2 Заземление и зануление электроустановок не требуется при номинальных напряжениях до 42 В переменного тока и до 110 В постоянного тока во всех случаях (исключение  составляет металлические оболочки и броня контрольных и силовых кабелей и проводов напряжением до 42В переменного тока и 110 В постоянного тока, проложенных на общих металлических конструкциях, в том числе в общих трубах, коробах, лотках и т.п. Вместе с кабелями и проводами, металлические оболочки и броня которых подлежат заземлению или занулению).

К частям, подлежащим занулению или заземлению относятся:

- корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников и.т.п;

- приводы электрических аппаратов;

- вторичные обмотки измерительных трансформаторов;

- каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также съёмные или открывающие части, если на последних установлено электрооборудование напряжением выше 42 В переменного тока или более 110 В постоянного тока;

- металлические конструкции распределительных  устройств, металлические кабельные

конструкции, металлические кабельные соединительные муфты, металлические оболочки и броня контрольных и силовых кабелей, металлические оболочки проводов, металлические рукава и трубы электропроводки, кожухи и опорные конструкции шинопроводов, лотки, короба, струны, тросы и стальные полосы, на которых укреплены кабели и провода  (кроме струн, тросов и полос, по которым проложены кабели с заземленной  металлической оболочкой или броней.), а также другие металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование;

- металлические корпуса передвижных электроприёмников:

а) Заземляющие  и нулевые защитные проводники, а также проводники металлической связи корпусов оборудования передвижных электроустановок должны быть медными, гибкими, как правило находиться в общей оболочке с фазными проводами и иметь равное с ними сечение.

б) В сетях с изолированной нейтралью допускается прокладка заземляющих проводников металлической связи корпусов оборудования отдельно от фазных проводов. При этом их сечение должно быть не менее 2,5 см2.

- металлические корпуса  переносных электроприёмников:

а) Заземление или зануление  переносных электроприёмников должно осуществляться специальной жилой, расположенной в одной оболочке с фазными жилами переносного провода и присоединяемый к корпусу электроприёмника  и к специальному контакту вилки втычного соединителя. Сечение этой жилы должно быть равным сечению фазных проводов. Использование для  этой цели нулевого рабочего провода ,в том числе расположенного в одной оболочке не допускается.

б) Жилы проводов и кабелей, используемые для заземления или зануления переносных электроприёмников, должны быть медными, гибкими, сечением не менее 1,5 мм2 для переносных электроприёмников в промышленных установках и не менее 0,75 мм2 для

бытовых переносных электроприёмников.

Заземляющие и нулевые защитные проводники в электроустановках до 1кВ  в соответствии с ПУЭ п. 1.7.76 табл. 1.7.1. должны иметь размеры не менее приведенных в таблице 1.

Таблица 1. Наименьшие размеры заземляющих и нулевых защитных проводников.

| Наименование | Медь | Алюминий | Сталь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В Зданиях | В Наружных установках | В земле |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Неизолированные проводники: Сечение, мм² Диаметр, мм | 4 - | 6 - | - 5 | - 6 | - 10 |
| Изолированные провода: Сечение, мм² | 1.5* | 2.5 | - | - | - |
| Заземляющие и нулевые жилы кабелей и многожильных проводов в общей оболочке с фазными жилами: Сечение, мм² | 1 | 2.5 | - | - | - |
| Угловая сталь: Толщина полки, мм | - | - | 2 | 2.5 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Полосовая сталь: Сечение, мм² Толщина, мм | - - | - - | 24 3 | 48 4 | 48 4 |
| Водогазопроводные трубы (стальные): Толщина стенки, мм | - | - | 2.5 | 2.5 | 3.5 |
| Тонкостенные трубы (стальные): Толщина стенки, мм | - | - | 1.5 | 2.5 | - |

- При прокладке проводов в трубах сечение нулевых защитных проводников допускается применять равным 1мм, если фазные проводники имеют то же сечение.

4.3 В соответствии с ПТЭЭП Приложение 1, измеренное значение сопротивления цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки должно быть не выше 0,05 Ома.

4.4 Во взрывоопасных зонах любого класса подлежат занулению ( заземлению):

-Электроустановки при всех напряжениях переменного и постоянного тока;

-Электрооборудование, установленное на занулённых (заземленных) металлических конструкциях  (которые  в невзрывоопасных зонах разрешается не занулять (не заземлять))

Это требование не относится к электрооборудованию,  установленному  внутри  зануленных  заземленных)  корпусов шкафов и пультов.

В качестве нулевых защитных (заземляющих) проводников должны быть использованы

проводники, специально предназначенные для этой цели.

4.5 Электросварочные установки подлежат заземлению (занулению).

В электросварочных установках кроме заземление (зануления) корпуса и других металлических нетоковедущих частей оборудования, как указано выше, как правило, должно быть предусмотрено заземление одного из зажимов (выводов) вторичной цепи источников сварочного тока: сварочных трансформаторов, статических преобразователей и тех двигателей – генераторных преобразователей, у которых обмотки возбуждений генераторов присоединяются к электрической сети без разделительных трансформаторов.

В электросварочных установках, в которых дуга горит между электродом и электропроводящим изделием, следует заземлять (занулять) зажим вторичной цепи источника  сварочного тока, соединяемый проводником (обратным проводом) с изделием.

Если указанное выше по условиям электротехнического процесса не может быть выполнено, а также переносные  и передвижные электросварочные установки, заземление ( зануление ) оборудования которых представляет  значительные трудности, должны быть снабжены устройством защитного отключения.

4.6 На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
- основной (магистральный) защитный проводник;
- основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
- стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
- металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
          Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.
        4.7 К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).
         Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.

- Условия измерений.

При выполнении измерений, согласно паспорту на М372, соблюдают следующие условия:

- измерения производятся в светлое время суток, при естественном или искусственном освещении, при температуре от минус 30 до 40 0С, и относительной влажности воздуха до 90%(при температуре 30 0С). Внешние магнитные поля, кроме поля земного магнетизма, должны отсутствовать.

- при проведении измерений прибор М 372 должен быть установлен в горизонтальном положении.

- схема цепи заземления на период проверки должна быть полностью смонтирована, укомплектована всеми элементами согласно проекту.

- Метод измерений.

6.1 Измерения активного сопротивления зануляющих (заземляющих) защитных проводников выполняют методом прямых измерений.

6.2 Прочность контактных сварок и сварных соединений определяется ударом молотка массой не  более 1 кг.

6.3 Сечение заземляющих ( зануляющих ) проводников проверяют, измеряя их геометрические размеры с помощью штангенциркуля.

6.4 Измерение сопротивления переходных контактов сети заземления производится ом-

метром типа М-372.

6.5 За величину измеренного активного сопротивления принимают показания стрелочного указателя.

- Требования к средства  измерения, вспомогательным устройствам.

При выполнении измерений применяются средства измерения и другие технические средства, приведенные в таблице 2.

##### Таблица 2.  Приборы, средства измерений.

| Порядковый номер и наименование средства измерений (СИ), испытательного оборудования (ИО), вспомогательных устройств | Обозначение стандарта, ТУ и типа СИ, ИО | Заводской номер | Метрологические характеристики (кл. точности, пределы погрешностей, пределы измерений) | Наименований измеряемой величины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Измеритель сопротивления заземления | М 372 | №51967 | Класс точности 1,5 Диапазон 0,1-20 Ом Погрешность 1,5% | Сопротивление заземляющего устройства |
| 2. Провода соединительные | ## Длина 3 м |  | R=0.035 Ом |  |
| 3. Напильник |  |  |  |  |
| 4. Штангенциркуль | ШЦ-1-125-0,1 ГОСТ 166-80 | №Е796244 | Точность измерения 0.1 мм Пределы измерений 0-250 мм | Размеры проводников |
| 5. Молоток |  |  | Масса 1 кг | Прочность сварных соединений |

- Требования к погрешности измерений.

8.1 Погрешность измерения определяется классом применяемых приборов.

8.2 Приделы допускаемых значений погрешности омметра М372, согласно паспорту, в диапазоне измерений равен 1,5% от длины шкалы.

- Подготовка к выполнению измерений.

При подготовке к выполнению измерений проводят следующие работы:

  - Подготовить рабочее место в соответствии с требованиями МПОТ (ТБ).

  - Убедиться в отсутствии напряжения на корпусе электроустановки и зануляющем (заземляющем) проводнике с помощью указателя напряжения.

9.3 Места соединения прибора с заземляющей проводкой и с заземлённым объектом зачистить напильником до металлического блеска.

9.4 Измерение сопротивления переходных контактов сети заземления производится ом-

метром типа М-372.

- Последовательность и порядок выполнения измерения.

При выполнении измерений выполняют следующие операции:

10.1 Проверить надёжность сварки и болтового соединений в местах соединений зануляющих ( заземляющих ) проводников места и надёжность присоединения выводов заземлителей к заземлённой магистрали и к аппаратам,  проходы через монтажные перекрытия и стены. Качество контактных сварок и сварных соединений определяется ударом молотка массой не  более 1 кг. Молоток (кувалда) должен быть надёжно закреплён на ручке и осмотрен перед применением.

10.2 Проверить соответствие сечений зануляющих ( заземляющих ) проводников требованиям ПУЭ и проектным данным. Сечение заземляющих ( зануляющих ) проводников проверяют, измеряя их геометрические размеры с помощью штангенциркуля.

10.3 Измерить сопротивление цепи заземления при помощи омметра типа М-372  (в соответствии с рисунком 1 приложения 1) в следующем порядке:

- привернуть струбцину соединительного провода к общей шине заземляющей проводки и соединить токоведущий зажим с одним из зажимов прибора Rх медным проводом сечением 1,5мм2 длиной 3 м или сечением от 2,5мм2 до 4мм2  соответственно длиной 5м или 8 м;

- установить корректором стрелку прибора на ноль;

- нажать кнопку и рукояткой «Установка   »  установить стрелку на отметку «  »;

- гибким изолированным проводом соединить наконечник щупа со свободным зажимом Rх прибора;

- прижать острие щупа к зачищенному месту на корпусе заземленного объекта и, не нажимая кнопки, убедиться в отсутствии на нем напряжения (при отсутствии напряжения стрелка прибора остается в покое). При наличии на корпусе напряжения щуп немедленно отсоединить, прибор должен оставаться при этом включенным не более 30 сек. Интервал между включениями не менее 6 мин;

- убедившись в отсутствии напряжения, нажать кнопку на приборе и произвести отсчет значения сопротивления

10.4  При наличии  напряжения на заземленном объекте нажимать кнопку прибора запрещается, испытания прекращаются до устранения повреждения.

- Обработка результатов измерений.

  - При наличии металлосвязи между заземленными элементами и заземлителем сопротивление переходных контактов должно находиться в пределах 0,050,1 Ом, т.е. прибор практически показывает величину сопротивления вспомогательных проводов.

11.2 В случае неудовлетворительного состояния переходных контактов или обрыва сети заземления прибор покажет величину, значительно превышающую сопротивление вспомогательных проводов.

11.3 Сопротивление проводов часто применяемых в практике монтажа электроустановок зданий при разных сечениях и длине приведены в таблице 3.

Таблица 3. Сопротивления проводов.

| Сечение проводов, Мм² | Сопротивление медных/алюминиевых проводов в Омах при длине (метров) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 1,0 | 0,0925 - | 0,185 - | 0,28 - | 0,37 - | 0,46 - | 0,55 - | 0,65 - | 0,74 - | 0.83 - | 0,92 - |
| 1,5 | 0,06 - | 0,123 - | 0,185 - | 0,25 - | 0,3 - | 0,37 - | 0,43 - | 0,49 - | 0,55 - | 0,62 - |
| 2,5 | 0,037 0,063 | 0,074 0,125 | 0,11 0,19 | 0,148 0,25 | 0,185 0,31 | 0,22 0,38 | 0,23 0,44 | 0,29 0,5 | 0,33 0,56 | 0,37 0,625 |
| 4,0 | 0,023 0.04 | 0.046 0.08 | 0.07 0.117 | 0.092 0.156 | 0.116 0.195 | 0.14 0.23 | 0.16 0.27 | 0.185 0.31 | 0.2 0.35 | 0.23 0.39 |
| 6,0 | 0.0154 0.026 | 0.0308 0.052 | 0.046 0.078 | 0.0617 0.1041 | 0.077 0.130 | 0.0925 0.156 | 0.108 0.182 | 0.1234 0.208 | 0.1388 0.234 | 0.154 0.26 |

#### Сопротивление заземляющего устройства с учетом погрешности определяется по формуле:

R=Rи+(Rи⋅δи100), где

Rи – показания прибора, Ом;

и – относительная погрешность измерения %, определяемая по формуле:

δи=δ02+δ12+δ22+δ32=1,52+δ21+1,52+1=5,5+δ12, где

0 – основная относительная погрешность, равная 1,5%,

2 – дополнительная относительная погрешность по наклону прибора, равная 1,5%,

3 – дополнительная относительная погрешность, вызванная влиянием постороннего магнитного поля, равная 1%,

1 – дополнительная относительная погрешность по температуре %,

δ1=±20−(Т0)10⋅0,75, где

Т0 – температура окружающего воздуха при измерении.

- Контроль точности результатов измерений.

Контроль точности результатов измерений обеспечивается ежегодной поверкой приборов в органах Госстандарта РФ.  Приборы должны  иметь действующие свидетельства о госповерке. Выполнение измерений прибором с просроченным сроком поверки не допускается.

- Оформление результатов измерений.

  - Результаты проверки отражаются в протоколе  соответствующей формы (форма протокола прилагается в приложении 2).

  - При заполнении протокола в графе «Вывод на соответствие требованиям»  напротив каждого пункта вносить запись: «соответствует» или «не соответствует».

  - Перечень замеченных недостатков должен предъявляться заказчику для принятия мер по их устранению.

  - В протокол заносятся значения величин, рассчитанные с учетом погрешности измерений в соответствии с разделом 11 данной методики.

  - Протокол испытаний и измерений оформляется в виде электронного документа и хранится в соответствующей базе данных. Второй экземпляр протокола распечатывается и хранится в архиве ЭТЛ.

  - Копии  протоколов  испытаний и измерений подлежат  хранению  в архиве  электролаборатории  не менее 6 лет.

- Требования к квалификации персонала.

К выполнению измерений и испытаний допускают лиц, прошедших специальное  обучение и аттестацию с присвоением  группы по электробезопасности не ниже Ш  при работе в электроустановках до 1000 В, имеющих запись о допуске к испытаниям и измерениям в электроустановках до 1000 В.

Измерения сопротивления изоляции должен проводить только квалифицированный персонал в составе бригады, в количестве не менее 2 человек. Производитель работ и члены бригады должны иметь не ниже 4 разряда.

- Требования к обеспечению безопасности при выполнении измерений и экологической безопасности.

  - Измерения проводят по распоряжению.

  - При выполнении измерений  должны  выполняться все организационные и технические мероприятия по технике безопасности, а именно:

- перед началом работы проверяется отсутствие напряжения и остаточного заряда на корпусе испытуемого оборудования указателем напряжения до 1000 В.

- при выполнении работ применяется  напильник и щуп с рукоятками из изолированного материала или же лицо, проводящее измерения должно работать в диэлектрических перчатках.

  - Применяемый метод проверки цепи  зануляющих (заземляющих) проводников опасности для окружающей среды не представляет.

Разработал:

начальник ЭТЛ			                                   В.Н.Хованский

### Приложение 1

Заземляющее

устройство

М372

Заземленный

объект

Рис.1.  Схема проведения измерения.

Приложение 2

Недопустима частичная или полная перепечатка или размножения без разрешения электролаборатории

Протокол  испытаний распространяется только на электроустановку

Электротехническая  лаборатория                           Заказчик________________________

ОАО  УЗЭМИК                                                                           ( Ф.И.О. руководителя, адрес )

450006 г.Уфа ул. Пархоменко, 156                             ________________________________

тел: 24-09-77

Утверждаю:

Начальник ЭТЛ___________________

«______»___________________200__г.

ПРОТОКОЛ  №

проверки наличия цепи и качества контактных соединений зануляющих

(заземляющих) и защитных проводников

- Дата получения заявки на испытания ( номер договора ) _______________________________

2.   Полное  наимен. электроустановки её элементный состав ______________________________

- Наименование и адрес монтажной организации   ______________________________________

- Сведения о проектной документации, в соответствии с которой смонтирована электроустанов-

ка   _____________________________________________________________________________

- Сведения  об актах скрытых работ  _________________________________________________

(организация, номер, дата )

- Информация о дополнительном протоколе испытаний выполненных на условии субподряда

( при его наличии )   ______________________________________________________________

7.    Код ОКП  _______________________________________________________________________

- Место проведения испытаний и измерений ___________________________________________

- Цель испытаний и измерений    _____________________________________________________

(приёмно-сдаточные, периодические, эксплуатационные, определительные, стендовые )

- Климатические условия при проведении испытаний:

- температура__________________________________________________

- влажность ___________________________________________________

-     давление ____________________________________________________

- Проверка выполнена в соответствии с методикой№5  «Проверки наличия цепи и качества контактных соединений зануляющих (заземляющих) и защитных проводников».

12.  Результаты проверки приведены на страницах № 2 и 3 настоящего протокола.

- Перечень применяемого испытательного оборудования (ИО) и средств измерений (СИ)

приведен  на странице №4  настоящего протокола.

- Дополнительные сведения ( параметры, показатели, графики, характеристики, расчеты и т.п.)

приведены на странице №4  настоящего протокола.

- Краткая характеристика (заземляющих) защитных проводников:________________________

| Срок действия Регистрации | Регистрационный №, Дата выдачи | Номер протокола | Страница Всего страниц Протокола | Всего страниц в протоколе | Страница отчета № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 4 |  |

- Нормативная документация и допуск по НД

| # Измеряемый Параметр | Номер пункта НД на требовании | Значение Показателя по НД | НД на метод испытания | Погрешность измерения прибора | Допуск Показателя по НД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Измерение сопротивления цепи между заземляющей магистралью и заземляемыми частями Сечение заземляющих проводников Качество контактных соединений проводников заземления и зануления | Методика №5 Глава 4 п.4.3 Методика №5 Глава 4 Таблица 1 Методика №5 Глава 10 п.10.1 | 0,05 Ом Согласно Методике №5 Глава 4 табл.1 Не нормируется, определяется ударом молотка Методика №5 Глава 4 п.4.3 | Методика №5 Методика №5 Методика №5 | В соответствии с гл.11 Методики №5 + 1,7 мм2 Не нормируется | Не более 0.1 Ом Отклонение на уменьшение замеренных показателей от НД не допуска- ются Не нормируется |

Результаты

проверки цепи между заземляющей магистралью и заземляемыми

частями электроустановки

| №№ п/п | Наименование заземляющей цепи | Сечение (кв.мм), материал | Измерение Сопротивления (ОМ) | Вывод (соот- ветствует , не соответствует) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|  | Срок действия Регистрации |  | Регистрационный №, Дата выдачи | Номер протокола |  | Страница Всего страниц Протокола |  | Всего страниц в протоколе |  | Страница отчета № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  | 4 |  |  |
| №№ п/п |  | Наименование заземляющей цепи |  |  | Сечение (кв.мм), материал |  | Измерение сопротивления (ОМ) |  | Вывод (соот- ветствует , не соответствует) |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |

Качество контактных соединений проверено. Состояние контактов удовлетворительное (не удовлетворительное).

| Срок действия Регистрации | Регистрационный №, Дата выдачи | Номер протокола | Страница Всего страниц Протокола | Всего страниц в протоколе | Страница отчета № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3 | 4 |  |

Перечень

применяемого испытательного оборудования (ИО) и средств измерений (СИ)

| Наименование ИО и СИ | Тип Применяемого ИО и СИ | Диапазон Измерений | Погрешность СИ | Свидетель- ство № | Дата поверки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Послед. | Очеред. |
| Штангенцир- куль ШЦ2 | ШЦ2 № Е796244 | 0-300 мм | ±0,1 мм | Отметка В журнале Поверки №330 | 13.12.02 | 13.12.03 |
| Омметр | М 372 № 51967 | 0,1–20 Ом | ± 1,5 % | 3003 | 29.05.03 | 29.05.04 |
| Провода соединительные | ## Длина 3 м | R=0.035 Ом |  |  |  |  |
| Напильник |  |  |  |  |  |  |
| Молоток | Вес 1 кг |  |  |  |  |  |

Дополнительные сведения

| Элемент электроустановки | Пункт НД, которому не соответствует показатель элемента | Замечания |
| --- | --- | --- |

## Заклюние:_________________________________________________________________

Исполнители:										М.П.

Руководитель бригады испытаний:       ________________    __________       _________________

( должность )                  ( роспись)           (Фамилия, Имя, Отчество )

Члены бригады:            ________________                  __________             ___________________

( должность )                                       ( роспись)                       (Фамилия, Имя, Отчество )

________________                  __________             ___________________

( должность )                                      ( роспись)                       (Фамилия, Имя, Отчество )

Руководитель электролаборатории      __________                ____________________

( роспись)                       (Фамилия, Имя, Отчество )

Дата проведения испытаний: «_______»_____________________20___г.

| Срок действия Регистрации | Регистрационный №, Дата выдачи | Номер протокола | Страница Всего страниц Протокола | Всего страниц в протоколе | Страница Отчета № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4 | 4 |  |

Лист ознакомления персонала

| № п/п | Ф.И.О. | должность | дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Изм. |  |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий номер сопроводительного документа | Под-пись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измене-нных | Заменен-ных | Новых | Аннулиро- ванных |  |  |  |  |  |