ОАО «__________»

ООО ___________

Инженерно-технический центр

Электролаборатория

Регистрационный номер свидетельства

о регистрации электролаборатории №____ от «___» ________200__ г.

Утверждаю

Главный инженер

ИТЦ

_________  ************

_____________________ 200__ г.

М Е Т О Д И К А

измерения сопротивления петли «фаза-нуль»

г. _________, 2002 г.

Содержание

стр

|  | Введение | 2 |
| --- | --- | --- |
|  | ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ | 2 |
| 2. | ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕТЛИ ФАЗА-НУЛЬ | 3 |
| 3 | ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ И ИСПЫТАНИЙ | 3 |
| 4 | ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ | 5 |
| 5 | ЛИТЕРАТУРА | 6 |

# Введение

В настоящем разделе даны рекомендации по выполнению измерений сопротивления петли “фаза-нуль” в установках до 1000В с глухозаземленной нейтралью.

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В соответствии с ПТЭЭП для контроля чувствительности защит к однофазным замыканиям на землю в установках до 1000 В с глухозаземленной нейтралью необходимо выполнять измерения сопротивления петли “фаза-нуль”.

Для измерения сопротивления петли “фаза-нуль” существует ряд приборов, различающихся схемами, точностью и др.

Области применения различных приборов приведены в табл. 1.

Приборы для измерения электрических

параметров заземляющих устройств

Таблица 1

| Тип прибора или метод | Измеряемый параметр | ## Примечание |
| --- | --- | --- |
| М-417 | Сопротивление петли с последующим вычислением тока однофазного замыкания | Область применения – контроль |
| ЭКО-200 | Ток однофазного замыкания на землю | Область применения – контроль |
| ЭКЗ-01 | Ток однофазного замыкания на землю | Область применения – контроль |
| Амперметр + вольтметр | Напряжение и ток | Высокая точность (область применения – измерения) |

2.  ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЯ  ПЕТЛИ ФАЗА-НУЛЬ

Проверка производится для наиболее удаленных и наиболее мощных электроприемников, но не менее 10% их общего количества. Проверку можно производить расчетом по формуле

Zпет = Zп + Zт / 3

где   Zп— полное сопротивление проводов петли фаза-нуль;

Zт — полное сопротивление питающего трансформатора.

Для алюминиевых и медных проводов Zпет = 0,6 Ом/км.

По Zпет определяется ток однофазного КЗ на землю:

Iк = Uф / Zпет

Если расчет показывает, что кратность тока однофазного замыкания на землю на 30% превышает допустимые кратности срабатывания защитных аппаратов, указанные в ПУЭ, то можно ограничиться расчетом. В противном случае следует провести прямые измерения тока КЗ специальными приборами, например, типов ЭКО-200, ЭКЗ-01 или по методу амперметра-вольтметра на пониженном напряжении. Схема измерений на пониженном напряжении приведена в [5].

3.  ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ И ИСПЫТАНИЙ

Протокол обследования и измерения сопротивления петли «фаза-нуль»  приведен  ниже.

ОАО  “Газпром” 										          	       					Предприятие  ______________________

“Севергазпром”

ИТЦ                                                                                      					       					Объект ____________________________

ПРОТОКОЛ  №_____

измерения  сопротивления  (тока)  петли  “фаза-нуль”

| № п/п | Наименование присоединения | Аппарат защиты |  |  |  | Измер. сопрот. петли Ом | Ток однофазного КЗ, А |  | Коэффициент чувствительности |  | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Автоматический выключатель |  |  | Ном. ток плавк. вставки А |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | измер. | расчет. | по ПУЭ Кэл.м./ Ктепл. | расчет. Кэл.м./ Ктепл. |  |
|  |  | тип выкл. | ток эл.маг. расцеп. А | ток тепл. расцеп. А |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Замечания и  рекомендации:  ___________________________________________________________________________

Заключение: __________________________________________________________________________________________

НТД________________________________________________________________________________________________

Температура окружающей среды_____________Давление_______________Влажность______________________

Измерения  произведены  прибором:  тип __________ ,  заводской № ___________________ .

Измерения  произвели:       __________________ ( ________________________ )

__________________ ( ________________________ )

Руководитель

электротехнической  группы:  ___________________ ( ________________________ )

Дата: “ _______ “  _____________________ 199___г.

4.  ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ ПО КОНТРОЛЮ СОСТОЯНИЯ

- Ознакомление с проектной и исполнительной документацией и результатами предыдущих испытаний и измерений.

2. Подготовка необходимых электроизмерительных приборов и испытательных устройств, проводников и защитных средств.

3. После выполнения организационно-технических мероприятий и допуска    на    объект, выполнение измерений и испытаний в объеме изложенной в данной                методике.

4. Оценка  и обработка результатов измерений  и испытаний.

5. Оформление измерений и испытаний .

6. Корректировка схем, оформление подписей о пригодности (не пригоднос-ти) электрооборудования к дальнейшей эксплуатации.

5.  ЛИТЕРАТУРА.

1. Методические указания по измерению сопротивления заземления опор ВЛ без отсоединения грозозащитного троса.— М.:

СПО Союзтехэнерго, 1981.

2. Временные методические указания по измерениям электрических характеристик заземляющих устройств распределительных устройств и трансформаторных подстанций переменного тока напряжением выше 1000 В с глухим заземлением нейтрали, спроектированных по нормам на напряжения прикосновения.— М.:

Информэнерго, 1978.

3. Цирель Я .А. Заземляющие устройства воздушных линий электропередачи.—Л.:Энергоатомиздат, 1989.

4. Коструба С.И. Измерение электрических параметров земли и заземляющих устройств.— М.: Энергоатомиздат, 1983.

5. Справочник по наладке электрооборудования электростанций и подстанций. Под ред. Э.С. Мусаэляна.— М.: Энергоатомиздат, 1984.