ОАО «_________»

ООО __________

Инженерно-технический центр

Электролаборатория

Регистрационный номер свидетельства

о регистрации электролаборатории №____ от «___»___________ 200__ г.

Утверждаю

Главный инженер								ИТЦ

_________  ************

_____________________ 2002 г.

М Е Т О Д И К А

измерения сопротивления изоляции

г. _________, 200___ г.

Содержание

стр

|  | ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | 2 |
| --- | --- | --- |
|  | НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ | 2 |
|  | ОПРЕДЕЛЕНИЯ | 2 |
|  | МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ | 3 |
|  | ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ | 3 |
|  | УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ | 4 |
| 7. | ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ИЗМЕРЕНИЙ | 5 |
| 8. | ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ | 5 |
| 9. | ИЗМЕРЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ | 6 |
| 10. | ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ | 9 |
| 11. | ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ | 10 |

# 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

# Настоящий документ разработан для электротехнического персонала электро-лабораторий, электротехнических участков промышленных объектов,  проводящих работы по измерению сопротивления изоляции электрооборудования, проводов и кабелей в действующих и реконструируемых электроустановках для всех потребителей электроэнергии независимо от их ведомственной принадлежности.

# 2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

- В настоящем документе используются ссылки на следующие нормативные документы:

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 1992г .

- Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей  1994г.

- Правила  устройства электроустановок  1986г.

- Нормы испытания электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей 1982г.

- Нормы испытания электрооборудования 1978г.

- ГОСТ 26567-85. Преобразователи электроэнергии полупроводниковые. Методы испытаний.

- ГОСТ 3345-76. Кабели, провода и шнуры. Метод определения электрического сопротивления изоляции.

- ГОСТ 3484-88. Трансформаторы силовые. Методы электромагнитных испытаний.

- ГОСТ  3484.3-83. Трансформаторы силовые. Методы измерений диэлектрических параметров изоляции.

# 3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

# 3.1. В настоящей методике используются термины установленные в ГОСТ  3345-76,  ГОСТ 3484.3-83, ГОСТ 3484.1-88, ГОСТ 16504, ГОСТ 23875.

# 3.2. Распределительное устройство - распределительное устройство генераторного напряжения электростанции или вторичного напряжения понизительной  подстанции района (предприятия) к которому присоединены сети района (предприятия).

3.3. Обозначения и сокращения

ВН - обмотки высшего напряжения.

СН - обмотки среднего напряжения

НН - обмотки низкого напряжения.

НН1, НН2 - обмотки низшего напряжения трансформаторов с расщепленной обмоткой.

R15 - пятнадцатисекундное значение сопротивление изоляции в МОм.

R60 -одноминутное значение сопротивление изоляции в МОм.

# ПЭЭП - правила эксплуатации электроустановок потребителей

# ПТБЭЭП - правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

# ПУЭ - Правила устройства электроустановок

# 4. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

## 4.1. ИЗМЕРЯЕМЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ

Сопротивление изоляции измеряют мегоомметрами (100-2500В) со значениями измеренных показателей в Ом, кОм и МОм.

## 4.2. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

К средствам измерения изоляции относятся мегомметры: ЭСО 202, Ф4100, М4100/1-М4100/5, М4107/1, М4107/2, Ф4101. Ф4102/1, Ф4102/2, BM200/G и другие, выпускаемые отечественными и зарубежными фирмами.

## 4.3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ

4.3.1. К выполнению измерений сопротивления изоляции допускается обученный электротехнический персонал имеющие удостоверение о проверке знаний и  квалификационную группу по электробезопасности не ниже 3-ей, при выполнении измерений в установках до 1000В и не ниже 4-ой, при измерении в установках выше 1000В.

4.3.2. К обработке результатов измерений могут быть допущены лица из электротехнического персонала со средним или высшим специальным образованием.

4.3.3. Анализ результатов измерений должен проводить персонал, занимающийся вопросами изоляции электрооборудования, кабелей и проводов.

# 5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. При выполнении измерений сопротивления изоляции, должны быть соб-людены требования безопасности в соответствии ГОСТ 12.3.019.80, ГОСТ 12.2.007-75, “Правилами эксплуатации электроустановок потребителей” и “Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей”

5.2. Помещения, используемые для измерения изоляции должны удовлетво-рять требованиям взрыво и пожарной безопасности по ГОСТ 12.01.004-91.

5.3. Средства измерений должны удовлетворять требованиям безопасности по ГОСТ 22261-82.

5.4. Измерения мегаомметром разрешается выполнять обученным лицам из электротехнического персонала. В установках напряжением выше 1000В измерения производят по наряду два лица, одно из которых должно иметь группу по электробезопасности не ниже IV. Проведение измерений в процессе монтажа или ремонта оговаривается в наряде в строке “Поручается”. В установках напряжением до 1000В измерения выполняют по распоряжению два лица, одно из которых должно иметь группу не ниже III. Исключение составляют испытания, указанные в п. БЗ.7.20.

5.5. Измерение изоляции линии, могущей получить напряжение с двух сторон, разрешается проводить только в том случае, если от ответственного лица электроустановки, которая присоединена к другому концу этой линии, получено сообщение по телефону, с нарочным и т.п. (с обратной проверкой) о том, что линейные разъединители и выключатель отключены и вывешен плакат “Не включать. Работают люди ”.

5.6. Перед началом испытаний необходимо убедиться в отсутствии людей, работающих на той части электроустановки, к которой присоединен испытательный прибор, запретить находящимся вблизи него лицам прикасаться к токоведущим частям и, если нужно, выставить охрану.

5.7. Для контроля состояния изоляции электрических машин в соответствии с методическими указаниями или программами измерения мегомметром на остановленной или вращающейся, но не возбужденной машине могут проводиться оперативным персоналом или по его распоряжению в порядке текущей эксплуатации работниками электролаборатории. Под наблюдением оперативного персонала эти измерения могут выполняться и ремонтным персоналом. Испытания  изоляции роторов, якорей и цепей возбуждения может проводить одно лицо с группой по электробезопасности не ниже III, испытания изоляции статора — не менее чем два лица, одно из которых должно иметь группу не ниже IV, а второе — не ниже III.

5.8. При работе с мегаомметром прикасаться к токоведущим частям, к которым он присоединен, запрещается. После окончания работы необходимо снять остаточный заряд с проверяемого оборудования посредством его кратковременного заземления.  Лицо, производящее снятие остаточного заряда, должно пользоваться диэлектрическими перчатками и стоять на изолированном основании.

5.9. Производство измерений мегомметром запрещается: на одной цепи двухцепных линий напряжением выше 1000В, в то время когда другая цепь находится под напряжением; на одноцепной линии, если она идет параллельно с работающей линией напряжением выше 1000 В; во  время грозы или при ее приближении.

5.10. Измерение сопротивления изоляции мегомметром осуществляется на отключенных токоведущих частях, с которых снят заряд путем предварительного их заземления. Заземление с токоведущих частей следует снимать только после подключения мегомметра. При снятии заземления необходимо пользоваться диэлектрическими перчатками.

6. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ  ИЗМЕРЕНИЙ

6.1. Измерения изоляции должны проводиться в нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150-85 и при нормальном режиме питающей сети или оговоренных в заводском паспорте - техническом описании на мегаомметры.

6.2.	Значение электрического сопротивления изоляции соединительных   проводов измерительной схемы должно превышать не менее чем в 20 раз минимально допускаемое значение электрического сопротивления изоляции испытуемого изделия.

6.3. Измерение проводят в помещениях при температуре 25±10°С и      относительной влажности воздуха не более 80%, если в стандартах или технических условиях на кабели, провода, шнуры и оборудование не предусмотрены другие условия.

7. ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ИЗМЕРЕНИЙ

При подготовке к выполнению измерений сопротивления изоляции проводят следующие операции:

7.1. Проверяют климатические условия в месте измерения сопротивления изоляции с измерением температуры и влажности и соответствие помещеня по взрыво-пожароопасности для подбора, соответствующим условиям,  мегомметра.

7.2. Проверяют по внешнему осмотру состояние выбираемого мегомметра, соединительных проводников, работоспособность мегаомметра согласно технического описания на мегомметр.

7.3. Проверяют срок действия госповерки на мегомметр.

7.4. Подготовку измерений образцов кабелей и проводов выполняют согласно ГОСТ 3345-76.

7.5. При выполнении периодических профилактических работ в электроустановках, а также при выполнении работ на реконструируемых объектах в электроустановках, подготовку рабочего места выполняет электротехнический персонал предприятия где выполняется работа согласно правил ПТБЭЭП и ПЭЭП.

8.   ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

8.1.	Отсчет значений электрического сопротивления изоляции .при измерении проводят по истечении 1 мин с момента приложения измерительного напряжения к образцу, но не более чем через 5 мин, если в стандартах или технических условиях на конкретные кабельные изделия или на другое измеряемое оборудование не предусмотрены другие требования.

Перед повторным измерением все металлические элементы кабельного изделия должны быть заземлены не менее чем за 2 мин.

8.2. Электрическое сопротивление изоляции отдельных жил  одножильных кабелей, проводов и шнуров должно быть измерено:

для изделий без металлической оболочки, экрана и брони - между токопроводящей жилой и металлическим стержнем или; ,между жилой и заземлением.

для изделий с металлической оболочкой, экраном и броней - между токопроводящей жилой и металлической оболочкой или экраном, или броней.

8.3.	Электрическое сопротивление изоляции многожильных кабелей, проводов и шнуров должно быть измерено:

для изделий без металлической оболочки, экрана и брони — между каждой токопроводящей жилой и остальными жилами, соединенными между собой или между каждой токопроводящей; жилой и остальными жилами, соединенными между собой и заземлением.

для изделий с металлической оболочкой, экраном и броней — между каждой токопроводящей жилой и остальными жилами, соединенными между собой и с металлической оболочкой или экраном, или броней.

8.4. При пониженном сопротивлении изоляции кабелей проводов и шнуров отличной от нормативных правил ПУЭ, ПЭЭП, ГОСТ, необходимо выполнить повторные измерения с отсоединением кабелей. проводов и шнуров  от зажимов потребителей и разведением токоведущих жил.

5.7.8. При измерении сопротивления изоляции отдельных образцов кабелей проводов. и шнуров, они  должны быть отобраны на строительные длины,  намотанные на барабаны или в бухты, или образцы длиной не менее 10 м, исключая длину концевых разделок, если в стандартах или технических условиях на кабели, провода и шнуры не оговорена другая длина. Число строительных длин и образцов для измерения должно быть указано в стандартах или технических условиях на кабели, провода и шнуры.

- 9. ИЗМЕРЕНИЕ  ИЗОЛЯЦИИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

- 5.7.11	Измерение электрического сопротивления, изоляции преобразователей  проводят в соответствии с требованиями настоящего стандарта, а при воздействии климатических факторов измерение сопротивления изоляции проводят с учетом ГОСТ/16962—71.:

- Средства измерений: мегомметры и омметры по ГОСТ 16862-71. Измерение электрического сопротивления .изоляции проводят:	в нормальных климатических условиях испытании;

- при верхнем значении температуры окружающей среды после установления в преобразователе теплового равновесия;

- при верхнем значении относительной влажности.

Сопротивление изоляции измеряют’ между:

- электрически не соединенными между собой цепями;

- электрическими цепями и корпусом.

## В ТУ или конструкторской документации на преобразователи конкретных

серий и типов указывают выводы, между которыми должно быть измерено сопротивление и значение постоянного напряжения, при котором проводится это измерение. Если один из выводов или элементов по схеме соединен с корпусом, то эта цепь на время испытаний должна быть разъединена.

При измерении сопротивления изоляции преобразователей должны выполняться следующие  условия:

- перед испытаниями преобразователь должен быть отсоединен от внешних питающих ceтей и нагрузки;

входные (выходные) выводы преобразователя, конденсаторы, связанные с силовыми цепями, а также анодные, катодные и выводы управления силовых полупроводниковых приборов должны быть соединены между собой или зашунтированы;

- контакты коммутационной аппаратуры силовых цепей должны быть замкнуты или зашунтированы;

- электрические цепи, содержащие полупроводниковые приборы и микросхемы, необходимо отключить и, при необходимости, подвергнуть испытаниям отдельно;

- напряжение измерительного прибора при измерении сопротивления изоляции  в зависимости от номинального (амплитудного) значения напряжения цепи выбирают по табл.4.

## Таблица 4

| Номинальное напряжение цепи, В | Напряжение измерительного прибора, В |
| --- | --- |
| До 100 включительно Свыше 100 до 500 включительно Свыше 500 до 1000 включительно Свыше 1000 | 100 250-1000 500-1000 2500 |

При необходимости сопротивление изоляции измеряют при более высоких напряжениях, но не превышающих испытательное напряжение цепи.

Измерение сопротивления изоляции преобразователей, состоящих из нескольких шкафов, допускается проводить отдельно по каждому шкафу.

Если измеряют сопротивление изоляции каждого шкафа и (или) конструктивного узла преобразователя, то значение сопротивления изоляции каждого шкафа и (или) конструктивного узла должно быть указано в ТУ на преобразователи конкретных серий и типов.

Величины минимально-допустимых сопротивлений изоляции для силовых кабелей, выключателей, выключателей нагрузки, разъединителей, вентильных разрядников. сухих реакторов, измерительных трансформаторов, КРУ 6-10кВ внутренней установки, электродвигателей переменного тока, стационарных, передвижных и комплектные испытательных устройств приведены в таблице 5.

Таблица 5.

| Наименование измерений сопротивления изоляции | Нормируе-мое значение, не менее, в МОм | Напряжение мегаомметра, В | Указания |
| --- | --- | --- | --- |
| Кабели силовые выше 1000 В | не норми- руется | 2500 | При испытании повышен-ным напряжением сопро- тивление изоляции R60 дол- жно быть одинаковым до и после испытаний. |
| Кабели силовые до 1000В | 1 | 1000 |  |
| Каждый элемент подвесного или опорного изолятора | 300 | 2500 | Производится только при положительной темпера-туре наружного воздуха |
| Масляные выключатели: 1. Подвижных и направляющих частей выполненных из органи- ческого материала. 3-10кВ, 15-150кВ 220кВ 2. Вторичных цепей, в том чис- ле включающих и отключающих катушек. | 300 1000 3000 1 | 2500 1000 |  |
| 3.Выключатели нагрузки: измерение сопротивления изоля-ции включающей и отключаю-щей катушек | 1 | 500-1000 | Сопротивление изоляции силовой части не измеря-ется, а испытывается повы- шенным напряжением про- мышленной частоты. |
| 4. Разъединители, короткозамы- катели и отделители. 1.Поводков тяг выполненным из органических материалов. 3-10кВ 15-150кВ 220кВ 2. Многоэлементных изолятор- ов. 3.Вторичных цепей обмоток включающих и отключающих катушек. | 300 1000 3000 300 1 | 2500 2500 2500 2500 1000 | Производится только при положительных темпера-турах окружающего возду-ха |
| Измерение сопротивления эле- мента вентильного разрядника на напряжение: выше 3кВ и выше менее 3-ех кВ |  | 2500 1000 | Сопротивление разрядника или его элемента должно отличаться не более чем на 30% от результатов измере- ния на заводе-изготовителе или предыдущих измерений при эксплуатации. |
| Сухие реакторы, Измерение сопротивления обмоток относи- тельно болтов крепления. | 0,5 0,1 | 1000-2500 1000-2500 | после капитального ремон-та. В эксплуатации. |
| Измерительные трансформа-торы напряжения выше 1000В: Первичных обмоток, Вторичных обмоток | Не норми-руется. Не ниже 1 вместе с по дсоединенн ыми цепям. | 2500 1000 | При оценке состояния вто- ричных обмоток можно ориентироваться на следую-щие средние значения со-противления исправной об- мотки: у встроенных ТТ - 10 МОм, у выносных ТТ- - 50 МОм. |
| КРУ 3-10кВ: первичные цепи вторичные цепи | 300 1 | 2500 500-1000В | Измерение выполняется при полностью собранных цепях. |
| Электродвигатели переменного тока выше 660В обм.статора. до660В Обмотки статора у эл.двигате- лей на напряжение выше 3000В или мощность более 3000кВТ. Обмотки ротора | не нормир- уется. 1 R60/R15 Не нормир- уется | 2500 1000 2500 1000В | Должны учитываться при необходимости сушки. Производится у синхрон-ных двигателей и асинхро- нных двигателей с фазным ротором напряжением 3000В и выше или мощнос- тью выше 1000кВт. |
| Стационарные, передвижные. переносные комплектные испы- тательные установки. Измерение изоляции цепей и аппаратуры напр. выше 1000В. Цепей и аппаратуры на напря- жение до 1000В. | Не норми- руется 1 | 2500 1000 |  |
| Машины постоянного тока: измерение изоляции обмоток и бандажей до 500В, выше 500В | 0,5 | 500 1000 | Сопротивление изоляции обмоток измеряется относи- тельно корпуса, а бандаж- ей - относительно корпуса и удерживаемых им обмоток вместе с соединенными с ними цепями и кабелями. |
| Силовые и осветительные элект- ропроводки. | 0,5 | 1000 |  |
| Распределительные устройства, щиты и токопроводы. | 0,5 | 1000 |  |
| Вторичные цепи управления, защиты и автоматики. | 1 | 500-1000 |  |
| Шинки постоянного тока. | 10 | 500-1000 |  |
| Каждое присоединение вторич-ных цепей и цепей питания при- водов выключателей. | 1 | 500-1000 |  |
| Цепи управления, защиты, авто- матики, телемеханики, возбуж- дения машин пост.тока на нап- ряжение 500-1000В, присое-диненным к цепям главных РУ. | 1 | 500-1000 | Сопротивление изоляции цепей напряжением до 60 В, нормально питающихся от отдельных источников, из- меряется мегомметром на 500В и должно быть не ме- нее 0,5 МОм. |
| Цепи содержащие устройства с микроэлектронными элемент: выше 60 В 60 и ниже | 0,5 0,5 | 500 100 |  |

10.	ОБРАБОТКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ИЗМЕРЕНИЙ

10.1. Если измерение для кабельных изделий проводилось при температуре, отличающейся от 20°С, а требуемое стандартами или техническими условиями на конкретные кабельные изделия, значение электрического сопротивления изоляции нормировано при температуре 20°С, то измеренное значение электрического сопротивления изоляции пересчитывают на температуру 20°С по формуле R20=KRt, где 	R20 - электрическое сопротивление изоляции при температуре 20°С, МОм ;

Rt - электрическое сопротивление изоляции при температуре измерения,  МОм;

К - Коэффициент для приведения электрического сопротивления

изоляции к температуре 20°С, значения которого приведены в приложении к настоящему стандарту.

При отсутствии переводных коэффициентов арбитражным методом является измерение электрического сопротивления изоляции при температуре (20±1)°С.

10.2. Пересчет электрического сопротивления изоляции R на длину 1 км должен быть проведен по формуле R=R20*L,

где R20 - электрическое сопротивление изоляции при температуре  20°С, МОм;

L - длина испытуемого изделия без учета концевых участков, км.

Коэффициент К приведения электрического сопротивления изоляции к температуре 20°С.

| Температура, С | Материал изоляции |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пропитанная бумага | Поливинилхлоридный пластикат и полиэтилен | Резина |
| 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 | 0,58 0,60 0,64 0,67 0,69 0,72 0,74 0,76 0,79 0,82 0,85 0.87 0,90 0,93 0,97 1,00 1.03 1.07 1.10 1.14 1.18 1,22 1,27 1.32 1.38 1.44 1.52 1,59 1.67 1,77 1.87 | 0,10 0,12 0,15 0,17 0,19 0,22 0,26 0,30 0,35 0,42 0,48 0,56 0,64 0,75 0,87 1,00 1,17 1,35 1,57 1,82 2,10 2,42 2,83 3.30 3,82 4,45 5,20 6,00 6,82 7,75 8,80 | 0,50 0,53 0,55 0.58 0,61 0,64 0,68 0,70 0.73 0.76 0.80 0,84 0,88 0,91 0,96 1.00 1,05 1,13 1.20 1.27 1,35 1.43 1,52 1.61 1,71 1,82 1,93 2,05 2.18 2,31 2,46 |

Погрешность величины сопротивления изоляции подсчитывают по рекомендациям указанных в технических описаниях и инструкциях по эксплуатации на мегомметры с учетом внешних влияющих факторов.

11. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

Результаты измерений заносятся в протоколы испытания кабелей до и свыше 1000В (см. в приложении), а также в протоколы по профилактическим наладочным работам по устройствам РЗА и электрооборудования.