ОАО «______________»

ООО ______________

Инженерно-технический центр

Электролаборатория

Регистрационный номер свидетельства

о регистрации электролаборатории №____ от «___» _________ 200___ г.

Утверждаю

Главный инженер

ИТЦ

_________  *************

_____________________ 200___г.

М Е Т О Д И К А

измерения сопротивления металлосвязи

г. _______, 2002 г.

Содержание

стр

|  | Введение | 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ | 2 |
| 2 | ПРОВЕРКА МЕТАЛЛОСВЯЗИ ОБОРУДОВАНИЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ | 2 |
| 3 | ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ | 6 |
| 4 | ЛИТЕРАТУРА | 7 |

# Введение

В настоящем разделе даны рекомендации по измерению сопротивления металлосвязи.

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Для измерения сопротивления металлосвязи существует ряд приборов, различающихся областью применения, диапазонами измеряемых значений, схемами, помехоустойчивостью, частотой измерительного тока и др.

Области применения различных приборов приведены в табл. 1.

Приборы для измерения электрических

параметров заземляющих устройств

Таблица 1

| ### Характеристика объекта | Сопротивление металлосвязи |
| --- | --- |
|  | ПИНП ЭКО-200 ЭКЗ-01 АНЧ-3 |
| Подстанция 6-10/0,4 кВ, расположенная в городе или на территории промышленного предприятия | ПИНП ЭКЗ-01 ЭКО-200 АНЧ-3 |
| Подстанция б-10/0,4 кВ отдельностоящая, питающаяся от ВЛ 6-10 кВ | ПИНП АНЧ-3 |
| Подстанция 35/6-10 кВ глубокого ввода в кабельной сети | ПИНП ЭКЗ-01 ЭКО-200 АНЧ-3 |
| Подстанция 35/6-10 кВ отдельностоящая, питающаяся от ВЛ 35 кВ | ПИНП ЭКЗ-01 ЭКО-200 АНЧ-3 |
| Подстанция 110-220 кВ глубокого ввода, расположенная на застроенной территории | ## ПИНП ЭКЗ-01 ЭКО-200 АНЧ-3 |
| Подстанция 110 кВ с незаземленной нейтралью и 110-1150 кВ с током в нейтрали (в рабочем режиме) до 1 А | ЭКЗ-01 ЭКО-200 ПИНП АНЧ-3 |
| Подстанция 110-1150 кВ с током в нейтрали от 1 до 10 А |  |
| Опоры ВЛ 6-1150 кВ при отсутствии грозозащитного троса или его изолирован-ной подвески | —— |
| Опоры ВЛ 35-110 кВ с присоединенным грозо-защнтным тросом |  |

Р>50 кгс/м*

Рис. 1. Схемы измерительных цепей при определении сопротивления металлосвязи:

а — на рабочем месте; б—на нерабочем месте

2.  Проверка металлосвязи оборудования с заземляющим устройством

Контактные соединения необходимо проверять:

в цепи заземления нейтралей трансформаторов;

в цепи заземления короткозамыкателей;

в местах соединения грозозащитных тросов с опорами и конструкциями ОРУ;

в местах соединения заземляемого оборудования с заземляющим устройством.

Контактные соединения проверяются осмотром, простукиванием, а также измерением переходных сопротивлений мостами, микроомметрами и по методу амперметра-вольтметра.

При массовых измерениях удобно пользоваться измерителями МС-07 и МС-08, а также приборами ЭКО-200 или ЭКЗ-01.

Значение сопротивления контактов не нормируется, но практикой установлено, что качественное присоединение к заземлителю обеспечивается при переходном сопротивлении не более 0,05 Ом.

Проверка металлосвязей оборудования с заземляющим устройством как на рабочих, так и на нерабочих местах производится по схеме рис. 1. Если заземляющий проводник не подсоединен к ЗУ (нет связи), измеренное значение напряжения во много раз отличается от значений, измеренных на соседних корпусах оборудования.

На подстанциях напряжением 220 кВ и выше рекомендуется проверять сопротивление металлосвязи между заземлителем ОРУ и местом заземления нейтрали трансформатора. Это измерение в случае применения измерителя напряжения прикосновения производится по схеме, при которой выводы Т2, П2 прибора соединяются с точкой заземления нейтрали трансформатора, а выводы Т1, П1 соединяются с заземлителем ОРУ. Связь считается удовлетворительной, если сопротивление не превышает значения 0,2 Ом.

ОАО “_________”

“____________”                                                                       Предприятие :  _______________

ИТЦ

Объект  :  ___________________

Протокол № ____

проверки наличия цепи между контуром заземления и заземленными элементами

| № п/п | #### Наименование оборудования | Сопротивление, Ом |
| --- | --- | --- |

Норматив документ

Состояние окруж среды

Замечания:____________________________________________________________________

Заключение : __________________________________________________________________

Измерения произведены прибором:  тип ____________ , заводской № _______________

Измерения произвели: ____________________ (  ____________________  )

____________________  (  ____________________ )

Дата:  “ _____“  _______________ 199__ г.

3.  ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ ПО КОНТРОЛЮ СОСТОЯНИЯ

Ознакомление с проектной и исполнительной документацией и результатами предыдущих испытаний и измерений.

2. Подготовка необходимых электроизмерительных приборов и испытательных устройств, проводников и защитных средств.

3. После выполнения организационно-технических мероприятий и допуска    на объект, выполнение измерений и испытаний в объеме изложенной в данной                методике.

4. Оценка  и обработка результатов измерений  и испытаний.

5. Оформление измерений и испытаний .

6. Корректировка схем, оформление подписей о пригодности (не пригоднос-	     ти) электрооборудования к дальнейшей эксплуатации.

4.  ЛИТЕРАТУРА.

1. Методические указания по измерению сопротивления заземления опор ВЛ без отсоединения грозозащитного троса.— М.:

СПО Союзтехэнерго, 1981.

2. Временные методические указания по измерениям электрических характеристик заземляющих устройств распределительных устройств и трансформаторных подстанций переменного тока напряжением выше 1000 В с глухим заземлением нейтрали, спроектированных по нормам на напряжения прикосновения.— М.:

Информэнерго, 1978.

3. Цирель Я .А. Заземляющие устройства воздушных линий электропередачи.—Л.:Энергоатомиздат, 1989.

4. Коструба С.И. Измерение электрических параметров земли и заземляющих устройств.— М.: Энергоатомиздат, 1983.

5. Справочник по наладке электрооборудования электростанций и подстанций. Под ред. Э.С. Мусаэляна.— М.: Энергоатомиздат, 1984.