СОДЕРЖАНИЕ

| - 1 | ##### ВВЕДЕНИЕ ….……………………………………………………………………… | - 3 |
| --- | --- | --- |
| - 2 | ##### ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ……………………………………………………………. | - 3 |
| - 3 | - МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕКУЩИХ (ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ) РАСХОДОВ НА ВЫРАБОТКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ …………………………….. | - 7 |
| - 3.1 | - ЗАТРАТЫ НА ТОПЛИВО …………………………………………………………. | - 7 |
| - 3.2 | - ЗАТРАТЫ НА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ …………………………………………………... | - 18 |
| - 3.3 | - ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНОЙ …………….. | - 19 |
| - 3.4 | ##### ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ КОТЕЛЬНОЙ ………………... | - 20 |
| - 3.5 | - ЗАТРАТЫ НА ПОДГОТОВКУ ВОДЫ ………………………………………………….. | - 21 |
| - 3.6 | - ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА ………………………………………………… | - 21 |
| - 3.7 | ##### ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ НА ВЫРАБОТКУ ТЕПЛА …………………………………. | - 22 |
| - 3.8 | - ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ НА ВЫРАБОТКУ ТЕПЛА ………………………………… | - 24 |
| - 3.9. | - РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ ВЫРАБОТКИ ТЕПЛА …………………………... | - 24 |
| - 4 | ##### МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАТРАТ НА ПЕРЕДАЧУ ТЕПЛА …………….. | - 25 |
| - 4.2 | - РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ПЕРЕДАЧУ ТЕПЛА ПО ОТДЕЛЬНЫМ СТАТЬЯМ СЕБЕСТОИМОСТИ ЕЕ ПЕРЕДАЧИ ………………………………………………… | - 25 |
| - 4.3 | - ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕДАЧУ ТЕПЛА ……………………………………. | - 33 |
| - 4.4. | - РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ ОТПУЩЕННОГО ТЕПЛА ……………………… | - 33 |
| - 4.5. | - ОБЩАЯ ВЕЛИЧИНА СЕБЕСТОИМОСТИ ВЫРАБОТАННОГО И ОТПУЩЕННОГО ТЕПЛА ………………………………………………………………… | - 33 |
| - 5. | - РАСЧЕТ ОТПУСКНОЙ СТОИМОСТИ ТЕПЛА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КАТЕГОРИИ ПОТРЕБИТЕЛЯ …………………………………………………………… | - 34 |
| - ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ………………………………………………………………………….. |  | - 35 |
| - ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ………………………………………………………………………….. |  | - 37 |
| - ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ………………………………………………………………………….. |  | - 38 |
| - ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ………………………………………………………………………….. |  | - 38 |
| - ПРИЛОЖЕНИЕ 5 ………………………………………………………………………….. |  | - 39 |
| - ПРИЛОЖЕНИЕ 6 ………………………………………………………………………….. |  | - 40 |
| - ПРИЛОЖЕНИЕ 7 ………………………………………………………………………….. |  | - 41 |
| - ПРИЛОЖЕНИЕ 8 ………………………………………………………………………….. |  | - 41 |
| - ПРИЛОЖЕНИЕ 9 ………………………………………………………………………….. |  | - 46 |
| - ПРИЛОЖЕНИЕ 10 …………………………………………………………………..…….. |  | - 47 |
| - ПРИЛОЖЕНИЕ 11 …………………………………………………………………..…….. |  | - 48 |
| - ПРИЛОЖЕНИЕ 12 ………………………………………………………………….. …….. |  | - 49 |
| - ПРИЛОЖЕНИЕ 13 …………………………………………………………………..…….. |  | - 50 |
| - ПРИЛОЖЕНИЕ 14 …………………………………………………………………..…….. |  | - 51 |
| - ПРИЛОЖЕНИЕ 15 …………………………………………………………………..…….. |  | - 52 |
| - ПРИЛОЖЕНИЕ 16 …………………………………………………………………..…….. |  | - 60 |
| - ПРИЛОЖЕНИЕ 17 …………………………………………………………………..…….. |  | - 61 |
| - ЛИТЕРАТУРА ……………………………………………………………………….…….. |  | - 62 |

1. Введение

Настоящая Методика  выпускается  по заданию  МПС РФ в соответствии с Указанием А-3012у от 30.12.1999 г. «О подпрограмме повышения эффективности работы стационарных теплоэнергетических установок» и  служит для согласования экономических интересов производителей и потребителей энергии, стимулирования экономических механизмов управления надежностью теплоснабжения.

Важнейшим инструментом стимулирования энергосбережения у производителей и потребителей  тепловой энергии является  экономическая политика.

Ее эффективность определяется не только специальными мерами по энергосбережению, но и степенью достижения главной цели   в энергетике: обеспечение соответствия  отпускной стоимости тепловой энергии  реальным затратам на производство, преобразование и распределение энергии и ее реальной потребительской ценности.

Достижение этой цели возможно при решении следующих задач:

-приведение величины отпускной стоимости тепловой энергии в равновесие с динамикой цен на другие энергоресурсы и общим уровнем инфляции;

-приведение отпускной стоимости на  тепловую энергию для разных групп потребителей в соответствие с реальными затратами на ее производство и транспорт;

- внедрение приборов учета и регулирования тепло,- водо,- и газоснабжения у производителей и потребителей тепловой энергии, позволяющее оставить систему оплаты этих энергоресурсов в зависимость от уровня потребления.

2. Общие   положения

Обоснование уровня цены, отражающей условия производства реализуемой продукции (услуг) как своим потребителям, так и “на сторону”, имеет особую актуальность. В настоящее время подход к обоснованию уровня цен на отдельные виды продукции (услуг) предусматривается действующими «Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов» (вторая редакция), утвержденными Министерством экономики РФ №ВК 477 от 21.06.1999 г. [1

В указанных Методических рекомендациях цены реализуемой на сторону услуги рассматриваются как упущенная выгода от продажи этой услуги за вычетом затрат, связанных с ее продажей.

Цена услуги (предоставляемого тепла) определяется с учетом себестоимости непосредственным расчетом на основе сложившихся нормативов затрат материалов, энергии, труда и уровня цен на единицу этих элементов затрат, отражающих уровень технического оснащения рассматриваемого предприятия железных дорог предусмотренных системой их планирования и учета.

Наличие  узлов учета позволяет учитывать при этом параметры поставляемого тепла, влияние территориальной дифференциации цен на энергоносители и воду, используемые при выработке тепла, условия труда производственного контингента и охрану окружающей среды.

Себестоимость реализации общего объема услуг определяется как сумма затрат по каждой ее статье.

Затраты на услуги по выработке и передаче тепловой энергии формируются в соответствии с Положением о составе затрат по производству и реализации продукции (работ и услуг), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.92 № 552 с учетом изменений и дополнений и Номенклатурой расходов по основной деятельности железных дорог 2.

Существенное влияние на уровень цены тепловой энергии оказывают предусмотренные обязательные платежи в бюджет, налог на добавленную стоимость и другие затраты.

В настоящей Методике рассмотрен расчет размера платы за услуги по выработке и передаче тепловой энергии, оказываемые предприятиями железнодорожного транспорта, имеющими в хозяйственном ведомстве котельные, тепловые сети и другие элементы теплотранспортной схемы (насосные станции, тепловые пункты и центральные тепловые пункты).

Целью расчета является обеспечение компенсации предприятиям, оказывающим услуги по выработке и передаче тепловой энергии, экономически обоснованных затрат на содержание котельного и теплосетевого хозяйства, выработку и передачу тепловой энергии, обеспечение необходимой рентабельности а также обеспечение субъектов регулирования средствами для уплаты налогов и иных обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством.

Рассмотрение и утверждение размера платы за услуги по выработке и передаче тепловой энергии производится по представлению расчетов и обоснований       предприятиями , осуществляющими деятельность по производству тепловой энергии.

Расчет экономически обоснованного размера платы за услуги по передаче тепловой энергии осуществляется исходя из условий раздельного учета объемов выпускаемой продукции и состава затрат по передаче тепловой энергии. В случае, если организация кроме деятельности по передаче тепловой энергии осуществляет иные виды деятельности, для целей расчета размера платы за услуги по передаче тепловой энергии затраты на осуществление иных видов деятельности не учитываются.

Доля общехозяйственных затрат предприятий, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии и иные виды деятельности, относится на деятельность по передаче тепловой энергии пропорционально доле прямых затрат предприятия на осуществление данного вида деятельности в общем объеме прямых затрат по всем видам деятельности на период регулирования.

Основными исходными параметрами расчета размера платы за услуги по передаче тепловой энергии являются:

- заявленный объем полезного отпуска тепловой энергии в целом по субъекту регулирования на период регулирования — Qотп (при отсутствии договоров с потребителями, обосновывающих величину заявленного объема полезного отпуска тепловой энергии, используется показатель среднего за два последних года объема фактического полезного отпуска тепловой энергии в целом по субъекту регулирования);

- суммарный расчетный объем выручки соответствующих предприятий на период регулирования, требуемой для компенсации экономически обоснованных затрат на передачу тепловой энергии, обеспечения соответствующих предприятий необходимой прибылью и средствами для уплаты всех налогов и иных обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством.

Предприятиями железнодорожного транспорта обслуживаются четыре группы потребителей:

1 – население, проживающее в частном, государственном, муниципальном, общественном жилищном фонде и коллективной собственности, специализированных домах (Закон Российской Федерации «Об основах Федеральной жилищной политики», ст.1 и 7), а также дачно-строительные кооперативы, садоводческие товарищества.

2 – бюджетные учреждения и организации, основная деятельность которых полностью или частично финансируется за счет средств бюджета на основе сметы доходов и расходов (бюджетные сметы). Отнесение организаций к бюджетным определяется их уставом, учредительными документами.

3 – все остальные потребители, не вошедшие в 1 и 2 группы, промышленные, строительные, торговые и прочие хозрасчетные предприятия, организации и учреждения, кроме предприятий железнодорожного транспорта, занятых перевозочным процессом.

4 – предприятия полностью или частично занятые в процессе железнодорожных перевозок.

Основные понятия, используемые в настоящей Методике:

- себестоимость услуг – выражение в денежной форме затрат предприятий, оказывающих услуги на единицу материального носителя услуг (руб/Гкал);

- период регулирования – временной интервал (квартал, полугодие, год), принимаемый для расчетов показателей, включаемых в предложения по установлению цен на тепловую энергию (размера платы за услуги);

- производитель энергии – организация, независимо от организационно-правовой формы, осуществляющая производство и продажу тепловой энергии (мощности) на оптовый или потребительский рынок для дальнейшей переработки, транспортировки, распределения и продажи;

- потребитель энергии — юридическое или физическое лицо, которому принадлежат теплопотребляющие установки, присоединенные к системе теплоснабжения;

- субъект регулирования — организация, осуществляющая деятельность, в рамках которой расчеты за поставляемую продукцию (услуги) осуществляются по ценам (тарифам), регулируемым государством;

- система теплопотребления — комплекс теплопотребляющих установок с соединительными трубопроводами или тепловыми сетями.

- тепловая сеть — совокупность трубопроводов и устройств, предназначенных для передачи тепловой энергии;

- теплопотребляющая установка — комплекс устройств, использующих теплоту для отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, кондиционирования воздуха и технологических нужд;

- тепловой пункт (ТП) — комплекс устройств для присоединения систем теплопотребления к тепловой сети и распределения теплоносителя по видам теплового потребления;

- индивидуальный тепловой пункт (ИТП) — комплекс устройств для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части;

- центральный тепловой пункт (ЦТП) — комплекс устройств для присоединения систем теплопотребления для двух или более зданий;

- теплоснабжение — обеспечение потребителей тепловой энергией;

- присоединенная система отопления — комплекс инженерно-технических устройств потребителя, использующих тепловую энергию, поставляемую субъектом регулирования, для отопления;

- присоединенная система вентиляции — комплекс инженерно-технических устройств потребителя, использующих тепловую энергию, поставляемую субъектом регулирования, для вентиляции;

- система горячего водоснабжения — комплекс устройств, предназначенных для горячего водоснабжения потребителей;

- источник теплоты (тепловой энергии) — энергоустановка, на которой производится тепловая энергия;

- сетевая вода (холодная, горячая) — теплоноситель, используемый в тепловых сетях для передачи тепловой энергии от организации, производящей тепловую энергию, до потребителя;

Отпускная цена устанавливается в расчете на 1 Гкал тепловой энергии.

3. Методика определения текущих (эксплуатационных) расходов

на выработку тепловой энергии

###### Эксплуатационные расходы на выработку тепловой энергии определяются непосредственным расчетом на основе действующих нормативов затрат материальных и трудовых ресурсов на выработку единицы этой продукции и их стоимости.

# 3.1.  Затраты на топливо:

Еэ=Цг  Bг,                        руб/год,                                              (1)

где   Цг - цена  топлива (принимается по данным бухгалтерского учета), руб./ т.у.т;

# Bг - количество  топлива, потребляемого для выработки  тепла, т.у.т.

# 3.1.1. Расчет норм и расхода топлива на котельную.

Определение норм и расхода топлива котельной на регулируемый период проводится в следующей последовательности:

- определяется плановый отпуск тепловой энергии котельной – Q, Гкал/период,  (заявленный объем полезного отпуска или производства энергии в целом по субъекту регулирования на период регулирования. При отсутствии договоров с потребителями, обосновывающих  величину заявленного объема полезного отпуска тепловой энергии,  используется показатель среднего за два последних года объема фактически полезного отпуска тепловой энергии в целом по субъекту регулирования);

- уточняются характеристики сжигаемого топлива: низшая теплота сгорания Qн.р., (для угля уточняется марка угля, влажность, зольность, фракционный состав (содержание мелочи 0-6 мм, % ), tпл золы, содержание летучих);

- определяются технические характеристики и параметры работы оборудования (тепловая мощность котлоагрегата в Гкал/ч или в тоннах пара в час, температура питательной воды tпв, давление пара P);

- типовые нормативные характеристики, соответствующие установленному оборудованию и виду сжигаемого топлива, выбираются по Приложению 1;

- по результатам режимно-наладочных испытаний или по нормативным характеристикам с учетом коэффициентов k1, k2, k3, определяются индивидуальные нормы расхода топлива на выработку тепловой энергии каждым котлоагрегатом;

- рассчитывается или принимается коэффициент k4, учитывающий расход тепла на собственные нужды котельной;

- определяются групповые нормы расхода топлива на выработку и отпуск тепловой энергии котельной;

- определяется расход топлива котельной на расчетный период.

Расчет норм расхода топлива на котельную приводится далее.

- Рассчитывается, на основе нормативных характеристик котлоагрегатов, номинальная  норма расхода топлива на выработку тепловой энергии  отдельно для каждого котлоагрегата:

- bк.а.бр.= 142,8 / к.а.бр.  ,                  кг у.т./Гкал,                       (2)

- где bка.бр. -  номинальная норма расхода топлива  котлоагрегатом;

-  к.а.бр. - КПД (брутто) котлоагрегата на номинальной нагрузке.

- 3.1.2.КПД (брутто) определяется по результатам проводимых специализированными организациями режимно-наладочных теплотехнических испытаний котлоагрегатов, полностью укомплектованных и находящихся в технически исправном и отлаженном состоянии.

- В случае невозможности проведения режимно-наладочных испытаний КПД (брутто) котлоагрегата принимают по паспортным характеристикам, приведенным в Приложении 1.

- 3.1.3. С учетом дополнительных потерь при выработке тепловой энергии и неравномерности загрузки рассчитываются индивидуальные  нормы на выработку тепловой энергии для всех котлов:

- bка.= (bка.бр./ k1 k2 )  k3 ,                     кг у.т./Гкал,                       (3)

- где  bка.- удельная норма расхода топлива на выработку тепловой энергии

- котлоагрегатом;

- k1   - коэффициент, учитывающий дополнительные потери,

- связанные с  технологическим процессом выработки тепловой энергии;

- k2 –  коэффициент, учитывающий неравномерность нагрузки

- котлоагрегатов.

- k3 - коэффициент, учитывающий ухудшение теплофизических

- свойств топлива.

- Коэффициенты k1, k2 и k3 рассчитываются по п.п.3.1.7-3.1.9.

- 3.1.4. Рассчитываются групповые нормы расхода топлива на выработку и отпуск  тепловой энергии:

- bкот. выр.=bка.i  Qка.i. / Qка.i ,              кг у.т./Гкал,                       (4)

- bкот.= bкот.выр.   k4 ,                              кг у.т./Гкал,                       (5)

- где   bкот.выр. - групповая норма расхода топлива котельной на выработку тепловой

- энергии на регулируемый  период;

- bкот. - групповая норма расхода топлива котельной на отпуск тепловой

- энергии на регулируемый  период;

- bка.i - удельная норма расхода топлива каждым котлоагрегатом на

- регулируемый  период, кг у.т./Гкал;

Qка.i - количество выработанного тепла каждым котлоагрегатом за расчетный                                                    период, Гкал/период;

- k4 - коэффициент, учитывающий дополнительный расход тепловой энергии на собственные нужды котельной. Его значения определяются по п. 3.1.10.

- 3.1.5. При отсутствии покотлового учета отпущенной (выработанной) теплоэнергии для определения групповой нормы расхода топлива на выработку тепла котельной можно использовать следующее соотношение:

- bкот.выр.= i=1nbка.i  Нка.i  ка.i / Нка.i  ка.i ,           кг у.т./Гкал;             (6)

- где    Нка.i- общая поверхность нагрева каждого котлоагрегата принимается по

- паспортным данным , м2;

- ка.i- число часов работы каждого котлоагрегата за регулируемый  период, ч.

- 3.1.6. На основе полученных результатов определяется плановый расход топлива котельной на  регулируемый период:

- Вг = Qкот.  bкот.  10-3 ,                           т у.т./период,                    (7)

- где   Qкот. -количество тепловой энергии, выработанное котельной, Гкал/период;

- При использовании твердого или жидкого топлива необходимо увеличить плановый расход топлива на величину нормативных предельных потерь (Приложение 2).

- 3.1.7. Коэффициент k1, учитывающий дополнительные потери,  связанные с технологическим процессом выработки тепла, определяется по формуле:

- k1=1- (i=1nbпот. / bка.бр.)  ,                                                                                                       (8)

- где  bпот. - сумма дополнительных потерь тепла отдельным котлоагрегатом,

- кг у.т./Гкал, определяемая по формуле:

- bпот = bпрод.+bп.д.+bфор.+bраст.+bобд. ,       кг у.т./Гкал,                    (9)

- где bпрод.,bп.д.,bфор.,bраст.,bобд.- удельные расходы топлива на продувку котла, паровое                         дутье и распыливание топлива, на растопку и обдувку котла,  кг у.т./Гкал.

- Удельный расход топлива на продувку  котлоагрегата определяется по формуле:

- bпрод.= Qпрод. / Qка  ,                           кг у.т./Гкал                          (10)

- где Qпрод.- потери тепла с продувкой котла, Гкал/период;

- Qка - количество тепловой энергии, выработанной котлоагрегатом, Гкал/период.

- Потери тепла с продувкой котла определяют по формуле:

- Qпрод. = Dпрод.   (iпр.в. -   i п.в.)  10-6 ,       Гкал/период,                  (11)

- где  iпр.в. – теплосодержание продувочной воды при давлении в котле,  ккал/кг;

- iп.в.   – теплосодержание питательной воды при фактической температуре,

- ккал/кг;

#### Теплосодержания продувочной и питательной воды определяются  по справочной литературе 3.

- Dпрод.  – количество продувочной воды, кг/период.

- Количество продувочной воды определяют по формуле:

- Dпрод. = Dп.в.   p/ 100 ,                         кг/период,                        (12)

- где  Dп.в. - количество питательной воды, кг/период;

- p     - процент продувки котла, %.

- Количество питательной воды, израсходованной на выработку тепла, для паровых котлов численно равно количеству выработанного пара и определяется по формуле:

- Dп.в. = Qп.к. бр.   106/(iпп. - iп.в.),               кг/период,                      (13)

- где  Qп.к. бр. - общая выработка тепла паровым котлом, Гкал/период;

- iпп.  - теплосодержание перегретого пара, ккал/кг;

- iп.в. - теплосодержание питательной воды, ккал/кг.

- Процент продувки p определяют по формуле:

- p = (Щп.в. / Щк.в.- Щп.в.)  102 ,                                                                (14)

- где  Щп.в. - щелочность питательной воды, мг-экв/кг;

- Щк.в. - щелочность котловой воды, мг-экв/кг.

- Значения этих показателей определяются по данным химической лаборатории.

- Во избежание значительных потерь тепла и недопустимого снижения щелочности котловой воды рекомендуется соблюдать условие, при котором величина продувки не превышает 5%.

- В этом случае, а также при невозможности более точно определить потери тепла с продувкой, удельную величину потерь можно принять по данным Приложения 3.

- Удельный расход топлива на постоянно действующее паровое дутье, при слоевом сжигании твердого топлива, определяют исходя из условия потребления на эти нужды 8% пара, вырабатываемого котлом:

- bп.д. = bк.а. бр.  0,08 ,                            кг у.т./Гкал,                       (15)

- Удельный расход топлива на распыливание мазута паровыми и паромеханическими форсунками определяют по формуле:

- bфор. = bка. бр.   dфор.  10-2 ,                 кг у.т./Гкал,                        (16)

- где dфор. - расход пара на распыливание топлива в % от общей выработки пара

- котлоагрегатом, принимается по данным Приложения 4.

- Удельный расход топлива на растопку котла можно определить по формуле:

- bраст.  =   Bраст.  nраст.  10-3 /Qкот ,           т.у.т./Гкал                                                       (17)

- где  Bраст. – расход условного топлива на одну растопку, кг у.т./раст.;

- nраст. – количество растопок за расчетный период.

- Расход условного топлива на одну растопку котлоагрегата принимается по данным Приложения 5.

- Удельный расход топлива на обдувку поверхностей нагрева котлоагрегата определяется из условия, что обдувка производится один раз в смену и принимается равным bобд. = 0,5-0,65 кг у.т./Гкал.

- 3.1.8. Коэффициент k2, учитывающий неравномерность нагрузки котлоагрегата в период эксплуатации, в общем случае определяется как отношение расхода условного топлива при средней производительности котлоагрегата на регулируемый период работы (bка.бр.ср.) к расходу условного топлива при номинальной нагрузке (bка.бр.), рассчитанному по формуле (2):

- k2= bка.бр.ср./bка.бр.  ,                                                                                                    (18)

- Для основных типов котлоагрегатов нормативные величины коэффициента k2 в зависимости от нагрузки и вида топлива приведены в Приложении 6. Во всех остальных случаях коэффициент, учитывающий неравномерность нагрузки, следует принимать равным единице.

- При отсутствии учета нагрузки отдельных котлоагрегатов, допускается проводить расчеты при помощи общего коэффициента использования мощности котельной kкот. на планируемый  период работы котельной:

- kкот.= Qобщ. / Qi  i ,                                                (19)

- где    Qi - номинальная часовая производительность каждого котлоагрегата, Гкал/ч;

- i - число часов работы каждого котлоагрегата на регулируемый

- периоды работы, ч;

- Qобщ.- планируемая выработка тепловой энергии, Гкал.

- 3.1.9. Коэффициент k3, учитывающий изменение экономических показателей котельной, вызванных ухудшением (улучшением) качества поставляемого топлива, в общем случае равен произведению трех коэффициентов:

- kw - учитывающего повышенную (пониженную)   влажность  топлива;

- ka - учитывающего   повышенную  (пониженную)  зольность топлива;

- kм - учитывающего повышенное содержание мелочи.

- k3=kw  ka  kм   ,                                                               (20)

- kw= (100-Wр)/(100-W) ,                                                       (21)

- ka= (100-Ар)/(100-А)  ,                                                       (22)

- где W, А -стандартные значения влажности и зольности поставляемого топлива, %;

- Wр, Ар - фактические значения влажности и зольности получаемого котельной топлива, принимаемые по отгрузочным документам, %.

- Коэффициент kм при сжигании рядовых углей с содержанием мелочи 
(класс 0-6 мм) более 60% принимается равным:

- в топках с ручным обслуживанием 1,12-1,17;

- в механических и полумеханических топках 1,03-1,07.

При наличии острого двухстороннего дутья величина коэффициента kм должна быть снижена на 0,02 для механических и полумеханических топок и для топок с ручным обслуживанием – на 0,04.

3.1.10. Коэффициент k4, учитывающий расход тепла на собственные нужды котельной, определяется как отношение суммарных расходов тепла на собственные нужды котельной на планируемый  период работы Qсн к общему расходу тепла, выработанному котельной:

k4 = 1+ Qсн/Qобщ.  ,                                                                                    (23)

Qсн. = Qснi ,                                                Гкал/период,                     (24)

где Qснi - расход тепла на i-е нужды отдельного котлоагрегата, Гкал/период.

Для определения расходов тепла на собственные нужды котельной, коэффициент k4,  принимается равным:

- для газифицированных котельных - 1,023;

- для котельных на жидком топливе - 1,02;

- для котельных на твердом топливе - 1,021.

К затратам тепла на собственные нужды котельной относятся:

а) расход тепла на отопление и вентиляцию служебно-бытовых помещений;

б) расход тепла на хозяйственно-бытовые нужды;

в) расход тепла на технологические нужды химводоподготовки;

г) расход тепла на содержание мазутного хозяйства;

д) прочие и неучтенные потери (опробывание предохранительных клапанов,  потери с утечками, парением, потери через изоляцию трубопроводов, потери тепла баками различного назначения и пр.).

а) Расход тепла на отопление и вентиляцию служебно-бытовых помещений котельной определяется следующим образом.

Расход тепла для отопления помещений Qо принимается в соответствии с типовым или индивидуальным проектом здания или системы отопления.

Пересчет расхода тепла для конкретного здания при наличии типового проекта производят по формуле:

Qо=Qо⋅tвн−tр.оtвн−tр.о,                      Гкал/ч,                               (25)

где   Qо/ - проектная тепловая нагрузка на отопление здания, Гкал/ч;

tвн/, tвн – усредненные расчетные температуры воздуха внутри помещений соответственно по типовому проекту и для конкретного здания, С 4;

t/р.о, tр.о – расчетные температуры наружного воздуха для отопления соответственно проектная и для конкретного здания, С 5.

Формула (25) справедлива при отклонениях расчетных температур от принятых в типовом проекте в пределах 5 С. При больших отклонениях расчетное значение отопительной нагрузки следует согласовывать с разработчиками типового проекта.

Потребное количество тепла на отопление за рассматриваемый период определяют по формуле:

Qот=Qо⋅tвн−tсрtвн−tр.о⋅24⋅Zот,                    Гкал,                       (26)

где    tср – средняя температура наружного воздуха за рассматриваемый период для      данной местности, С 5;

Zот – продолжительность работы систем отопления за рассматриваемый период, сутки 5.

При укрупненных расчетах потребное количество тепла определяют по формуле:

Qо=α⋅Vн⋅qо⋅tвн−tср⋅24⋅Zот⋅10−6,             Гкал,               (27)

где    - коэффициент влияния температуры наружного воздуха (табл.1);

Vн – наружный строительный объем здания, м3;

qо–удельная отопительная характеристика здания, ккал/(м3чС) 6;

Таблица 1

| tро, С | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,05 | 1,45 | 1,17 | 1,0 | 0,9 | 0,82 | 1,67 | 1,29 | 1,08 | 0,95 | 0,85 | 0,80 |

Потребность в тепловой энергии на вентиляцию зданий рассчитывается при наличии в них систем принудительной (приточно-вытяжной) вентиляции.

При наличии типовых или индивидуальных проектов зданий или проектов вентиляции и соответствии установленного оборудования проекту, расход тепла на вентиляцию принимают по проектным данным.

Пересчет расхода тепла на вентиляцию для конкретного здания при наличии типового проекта производится по формуле:

Qв=Qв⋅tвн−tр.вtвн−tр.в,                  Гкал/ч,                    (28)

где   Qв/ - проектная тепловая нагрузка на вентиляцию здания, Гкал/ч;

tвн/, tвн – усредненные расчетные температуры воздуха внутри помещений соответственно по типовому проекту и для конкретного здания, С 4;

t/р.в, tр.в – расчетные температуры наружного воздуха для вентиляции соответственно проектная и для конкретного здания, С 5.

Потребное количество тепла на вентиляцию за рассматриваемый период определяют по формуле:

Qвент=Qв⋅tвн−tсрtвн−tр.в⋅n⋅Zв,                   Гкал,                 (29)

где    n – усредненное число часов работы системы вентиляции в течение суток, ч;

Zот – продолжительность работы системы вентиляции за рассматриваемый период, сутки 5.

При укрупненных расчетах потребное количество тепла определяют по формуле:

Qо=Vн⋅qв⋅tвн−tср⋅n⋅Zв⋅10−6,            Гкал,               (30)

где   Vн – наружный строительный объем здания, м3;

qв – удельная вентиляционная характеристика здания, ккал/(м3чС) 6.

б) Количество тепла, израсходованное на хозяйственно-бытовые нужды котельной, определяется по формуле:

Qх= (dг.в.  n  Кд+а  N)  св  (tг.в.-tх.в.)  Т  10-3 ,     Гкал/период,                (31)

где   dг.в.- норма расхода горячей воды на одну душевую сетку, принимается равной   0,27 м3/сутки;

n- количество душевых сеток;

Кд- коэффициент использования душевых, принимается равным 0,3-0,5;

а - норма расхода горячей воды на одного человека в смену, принимается равной 0,02 м3/чел.;

N-численность работающих человек в сутки;

св- теплоемкость воды,  ккал/кг   оС;

tг.в. и tх.в.- соответственно температуры горячей и холодной воды, оС;

Т- продолжительность планируемого периода, сутки.

в) Расход тепла на технологические нужды химводоподготовки (в случае использования ионообменных фильтров) рекомендуется определять по формуле:

Qхвп.=Кхвп.  Gхвп.  (iп.в.-iх.в.)  Т  10-3 ,          Гкал/период                        (32)

где  Кхвп.- удельный расход на собственные нужды ХВП, при отсутствии данных        принимается равным 1,1;

Gхвп.- производительность химводоподготовки, т/сутки;

iп.в. и iх.в.- соответственно теплосодержание (энтальпия) питательной и холодной воды 3, ккал/кг.

г) Расход тепла на содержание мазутного хозяйства (слив, хранение) на предприятиях ж.д. транспорта  рассчитывается следующим образом 7.

Удельный расход топлива на разогрев и слив нефтепродуктов из цистерн  определяют на 1 т нефтепродуктов.

Удельный расход тепла на компенсацию потерь тепла при хранении нефтепродуктов в емкостях   на 1 т за сутки хранения.

Расход тепла на компенсацию потерь при хранении нефтепродуктов определяют по формуле:

Qн=Qс+Qх⋅10−6 ,             Гкал/период,                                 (33)

где   Qс – расход тепла на разогрев и слив нефтепродуктов, ккал/период;

Qх – расход тепла на компенсацию потерь тепла при хранении нефтепродуктов, ккал/период.

Qc=q  Gн ,                          ккал/период,                                     (34)

где   q – удельный расход тепла на разогрев и слив нефтепродуктов, ккал/т;

Gн – расход нефтепродуктов, т/период.

Qх=q1⋅W1⋅τ1+q2⋅W2⋅τ2+q3⋅W3⋅τ3+...+qn⋅Wn⋅τn,   ккал/период,        (35)

где   q1, q2, q3,…, qn – суточные удельные расходы тепла на компенсацию потерь тепла при хранении нефтепродуктов соответственно в емкостях 1, 2, 3, …, n, ккал/т;

W1, W2, W3,…, Wn - соответственно емкости 1, 2, 3, …, n резервуаров, т;

1, 2, 3,…, n - соответственно время хранения топлива в резервуарах 1, 2, 3, …, n, сутки.

Удельный расход тепла на разогрев и хранение нефтепродуктов устанавливают в зависимости от климатических условий, марки топлива и типа хранилищ.

#### Удельный расход тепла определяют по формуле

q=450⋅tп−tн⋅1+10⋅Кцγ⋅τс ,                 ккал/т,        (36)

где tп – температура подогрева нефтепродуктов, необходимая для слива, С (табл.2);

tн – температура нефтепродукта в цистерне, зависящая от времени следования цистерны в пути и температуры окружающего воздуха, С (рис. 1);

Кц – коэффициент охлаждения, зависящий от типа цистерны: для 60-тонной цистерны Кц=1,55 1/м; для 50-тонной Кц=1,71 1/м; для 25-тонной Кц=2,25 1/м.

   -   плотность нефтепродукта, кг/м3 (из сертификата на топливо);

с – фактическое время разогрева и слива нефтепродуктов из цистерны по нормам МПС в холодный период года (с 15 сентября по 15 апреля); для мазута М-40 и М-100 – соответственно 6 и 10 ч. В теплый период года продолжительность разогрева и слива для М-40 – 3ч, для М-100 - 4 ч.

Удельный расход на компенсацию потерь при хранении нефтепродуктов в емкостях (qч), из которых нефтепродукты поступают к потребителю, определяют:

qч=16800F⋅αγ⋅V⋅tп−t0 ,                     ккал/т  сутки,        (37)

где   F – поверхность охлаждения резервуара, м2;

 - коэффициент теплопередачи стенок резервуара, зависящий от толщины изоляции; для металлических неизолированных резервуаров =6; для изолированных =3; для подземных =0,27 ккал/м2чC;

V – объем резервуара, м3;

tп – температура нефтепродукта в резервуаре, равна температуре слива, С;

t0 – температура окружающего воздуха; берется по климатологическим таблицам; для подземных резервуаров принимается постоянной, равной  +5 С.

Таблица 2

| Топливо | Температура Застывания, С | Температура перед cливом, С |
| --- | --- | --- |
| Мазут М-40 | +10 | +40 |
| Мазут М-100 | +25 | +60 |

Удельный расход тепла на компенсацию потерь при хранении нефтепродуктов в полностью заполненных (запасных) резервуарах, из которых за рассматриваемый период нефтепродукты не расходовались, определяют по формуле:

qч=24000F⋅αγ⋅V⋅tп−t0 ,                 ккал/т  сутки,            (38)

При длительном хранении нефтепродуктов в одной из емкостей следует отключить подогрев. Тогда при разогреве нефтепродукта в этой емкости потребуется дополнительное количество тепла:

Qр=450  W  (tп – tо),                     ккал,                             (39)

д) Неучтенные потери тепла принимаются равными:

Qпр.= 0,012  Qкот ,                      Гкал/период,                    (40)

3.2. Затраты на  водопотребление

Евод= Цвод  Vвод,             руб,                                        (41)

где   Цвод – цена получаемой воды, руб/м3;

Vвод -  объем водопотребления , м3.

Vвод =Vпр+Vвд+Vх ,            м3 ,                               (42)

где   Vпр – объем воды на продувку, м3;

Vвд – объем воды на нужды водоподготовки, м3;

Vх - объем воды на хозяйственно-питьевые нужды, м3;

3.2.1.Объем воды на продувку  определяется по  формуле

Vпр=Dпр  Zпр  10-3,                  м3,                          (43)

где   Dпр -расход воды на продувку котлоагрегата определяется по формуле (12).

Zпр – продолжительность продувки, период.

10-3 –коэффициент пересчета из кг в м3.

3.2.2. Общее количество воды на нужды водоподготовки при использовании ионообменных фильтров:

Vвд=i=1sVфi⋅ni⋅mi+Vвып, м3,              (44)

где  Vфi – количество воды, требуемое для i-го фильтра, м3;

ni – количество одинаковых фильтров;

mi – количество процессов взрыхления и  регенерации для i-го фильтра;

s – количество разных фильтров;

Vвып – количество воды, выпариваемое в деаэраторе (при отсутствии охладителя выпара), м3, определяют по формуле:

Vвып=0,004  Gд  Zд,                    м3,            (45)

где Gд, Zд – соответственно производительность , м3/ч, и продолжительность работы деаэратора в рассматриваемом периоде, ч.

3.2.3. Количество воды, расходуемое на хозяйственно-питьевые нужды, определяют по формуле

Vх=(dг.в.  n  Кд+а  N)  Z,           м3,           (46)

где   dг.в.- норма расхода горячей воды на одну душевую сетку, принимается равной  0,27 м3/сутки;

n- количество душевых сеток;

Кд- коэффициент использования душевых, принимается равным 0,3-0,5;

а - норма расхода горячей воды на одного человека в смену, при отсутствии данных принимается равной 0,02 м3/чел.;

N-численность работающих человек в сутки;

Z – продолжительность планируемого периода, сут.

При отсутствии данных, расход воды на хозяйственно-питьевые нужды котельной ориентировочно принимают 2-3 м3/сут на 1т производительности котлов.

3.2.4. Удельные расходы воды на паровое распыливание мазута принимают 0,3 кг/кг мазута для напорных форсунок и 0,02-0,03 кг/кг мазута для паромеханических форсунок.

3.2.6. Для отопительных котельных при закрытой системе теплоснабжения потребное количество воды ориентировочно определяется по формуле:

Vвод=qвод    Qкот  Kм  Z 10-3 ,              м3,            (47)

где        qвод – удельный расход воды, т/ч  (Гкал/ч), принимается по Приложению 7;

 - плотность воды кг/м3;

Qкот – мощность котельной, Гкал/ч;

Км – коэффициент использования максимума нагрузки;

Z – продолжительность работы котельной в регулируемом периоде, ч.

3.3. Затраты на содержание оборудования котельной

Еамоб = Цоб  (аам +атек),                 руб,             (48)

где    Ц об -  стоимость оборудования котельной, руб.;

аам, атек - норма амортизационных отчислений и норматив на текущее содержание оборудования котельной, включая метрологическое обслуживание, в доле к их стоимости.

Амортизационные отчисления ориентируются на полное восстановление основных производственных фондов, находящихся на балансе предприятия.

К основным средствам относятся материально-вещественные ценности, используемые при производстве продукции работ и услуг и действующие более одного года, стоимостью, установленной Правительством Российской Федерации (согласно приказу Министерства финансов Российской Федерации от 17.04.97 №1293) где за единицу стоимости принята стоимость, превышающая 100-кратный  минимальный размер месячной оплаты труда.

Амортизационные отчисления по объектам основных средств начинаются с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету. Амортизационные отчисления, начисленные по объектам основных средств, учитываются в том отчетном периоде, к которому они относятся, и начисляются независимо от результатов деятельности организации в отчетном периоде.

Отчисления на амортизацию оборудования и помещения (аам) рассчитываются на основе действующих «Единых норм амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства» от 22 октября 1990 г. №1072, а расходы на текущее содержание оборудования котельной (атек) могут быть приняты для предприятий железнодорожного транспорта по аналогии с  «Методикой оценки эффективности установки вагонных весов на железнодорожном транспорте», утвержденной департаментом грузовой и коммерческой работы МПС 15 декабря 1999 г в размере  10 % от ее первоначальной стоимости.

3.4. Затраты на содержание помещения котельной

Еп = Еамк +Етек+Eэл,                 руб,                             (49)

где    Еамк -  отчисления на амортизацию помещения котельной, руб.;

Етек – то же на текущее содержание, руб;

Eэл – то же на электроснабжение, руб.

3.4.1. Амортизационные отчисления на содержание помещения котельной рассчитываются аналогично п.3.3.

3.4.2. Затраты на текущее содержание

Етек= Цтек  Sк,               руб,                                   (50)

где  Цтек -расходы на текущее содержание котельной, руб/м2 (определяется по данным бухгалтерской отчетности предприятия);

Sк- площадь помещения котельной, м2.

Эти расходы включают также затраты на охрану труда, технику безопасности, пожарную и сторожевую охрану, а также затраты на электроэнергию.

Затраты на электроэнергию определяются по формуле:

Еэл= Цэл  Nпот,               руб,                                      (51)

где Цэл - стоимость 1кВт·ч электроэнергии, руб;

Nпот -  потребление электроэнергии (определяется по счетчику)  кВт·ч;

Потребителями электроэнергии в котельной являются: освещение; электродвигатели для привода вентиляторов, дымососов, подпитывающих и циркуляционных насосов, компрессорных установок; приборы КИПиА; дополнительное оборудование (ультразвуковые установки для умягчения питательной воды) и т.п.

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об основах охраны труда в Российской Федерации» № 181-ФЗ от 29.06.1999, финансирование мероприятий по улучшению  условий  и  охраны  труда  в организациях, занимающихся эксплуатационной деятельностью, в размере 0,7% от суммы эксплуатационных расходов.

В соответствии с Федеральным Законом «О пожарной безопасности.» № 13-ФЗ от 24.01.98 для выполнения возложенных на пожарную охрану задач органами местного самоуправления устанавливаются обязательные отчисления в размере 0,5% от общей сметной стоимости работ по строительству, капитальному ремонту, реконструкции объектов, расширению, техническому переоснащению предприятий, зданий, сооружений и других объектов, за исключением работ, финансируемых за счет средств местных бюджетов.

3.5. Затраты  на  подготовку воды.

При использовании  ионообменного способа умягчения воды:

Евп= Цcоли  Gcоли ,                 руб,                                         (52)

где   Цcоли – цена соли (по данным финансовой отчетности предприятия), руб/кг;

Gcоли –  расход соли, используемый при водоподготовке (по данным  химической лаборатории), кг.

При использовании ультразвуковых устройств производится расчет затрат на амортизацию оборудования согласно п. 3.3.

При  подготовке воды с использованием комплексонов (например, ОЭДФ или НТФ) расчет затрат производится  аналогично по формуле (52).

3.6. Затраты на оплату труда

Численность основного технологического персонала определяется на основании действующих нормативов численности с учетом местных условий.

Нормативная численность административно-управленческого персонала составляется для организации в целом и используется для составления штатного расписания и расчета затрат на оплату труда, включаемых в общеэксплуатационные расходы.

Уровень оплаты труда регулируется  Отраслевым тарифным соглашением по федеральному железнодорожному транспорту в соответствии с Основными направлениями развития и социально-экономической политики железнодорожного транспорта на период до 2005 года, одобренными Указом Президента Российской Федерации от 16.05.96 г. № 732, пунктом 6 Положения о Министерстве путей сообщения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18.07.96 г . № 848.

Затраты на оплату труда определяются по формуле:

Еnc = 12  Snc  (1+ Knc)  N ,  руб,                 (53)

где   Snc - среднемесячная ставка оплаты труда с учетом доплаты за

работу в ночное время и территориального коэффициента,

руб.;

Knc - коэффициент начислений на заработную плату;

12 – число месяцев в году;

N– численность работников котельной. Нормативы на численность работников котельной 11 представлены в Приложении 8. В 2001 году МПС РФ запланирована разработка Методики нормативов численности персонала, занятого на эксплуатации котельных и тепловых сетей.

Коэффициент начисления на заработную плату включает отчисления во внебюджетные фонды, в т.ч.:

- в пенсионный фонд;

- в фонд занятости населения;

- в фонд обязательного медицинского страхования;

- отчисления на социальное страхование с учетом платежей за  производственный риск.

Начисления за производственный риск определяются  согласно Федеральному Закону № 10-Ф3 “О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях на 2000 год” от  02.01.2000.

3.7. Прочие затраты (Епр), учитываемые в себестоимости выработки тепловой энергии

К прочим затратам относятся следующие виды платежей: за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ (экология); затраты на командировки; подъемные; плата сторонним организациям за пожарную и сторожевую охрану; затраты на подготовку и переподготовку кадров; плата за аренду в случае аренды отдельных объектов основных производственных фондов (или их отдельных частей); оплата услуг связи; транспортные расходы (в том числе вывоз отходов твердого топлива); налоги и сборы, относимые на себестоимость продукции.

3.7.1. Затраты  на  экологию

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 1992 года № 552 «Об утверждении Положения о составе затрат по производству и реализации продукции  (работ и услуг), и о порядке формирования финансовых результатов, учитываемых при налогообложении прибыли, устанавливаются следующие источники платежей за загрязнение окружающей природной среды:

- платежи в пределах допустимых нормативов выбросов (сбросов) загрязняющих веществ, размещения отходов осуществляются за счет себестоимости продукции (работ и услуг);

- платежи за превышение допустимых нормативов выбросов (сбросов) загрязняющих веществ, размещения отходов (лимиты или временно согласованные нормативы выбросов, сбросов, размещения отходов, а также превышение лимитов или временно согласованных нормативов выбросов (сбросов), размещения отходов) осуществляется за счет прибыли, остающейся в распоряжении природопользователей.

Расчет платежей за загрязнение окружающей среды производится  в соответствии с «Порядком  определения платы и ее предельных размеров  за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия», утвержденного Правительством  РФ  28.08.1992  № 632. Размер платежей определяется как сумма платежей  за загрязнение в  размерах,  не превышающих  установленные  предприятию предельно допустимые  нормативы  выбросов (сбросов) загрязняющих  веществ  и размещение отходов.

Плата за выбросы загрязняющих веществ в размерах, не превышающих установленные природопользователю предельно допустимые нормативы выбросов, определяется следующим образом:

Е эк =i=1nС i н атм   Мi атм ,        руб,    при Мi атм≤ М н i атм,          (54)

где     i - вид загрязняющего вещества (i-  =1,2,3….n);

С i н атм  - плата за выбросы загрязняющих  веществ в пределах установленных норм, руб ;

Мi атм   - фактический выброс загрязняющего вещества, т;

М н i атм – предельно-допустимый выброс  загрязняющего вещества , т;

Мi атм = 3600  10-6   Gi  T ,            т,				(55)

где   Gi  -массовый  секундный  выброс  загрязняющего вещества определяется  совместно с СЭС и берется из  экологического паспорта предприятия, г/с;

Т-время работы котлоагрегата, сутки.

При  этом

С i н  атм = Нбн i  Кэ атм  Кинд ,            руб , 		        (56)

где    Нбн i - базовый норматив платы за выброс 1 т загрязняющего вещества в размерах, не превышающих предельно-допустимые нормативы выбросов [14], руб;

Кэ атм - коэффициент экологической ситуации в районе;

Кинф  - коэффициент  индексации платы, учитывающий изменение уровня цен.

Значение коэффициента Кэ атм  приведены в Приложении 9.

Значение коэффициента Кинд  сообщается МПС  на основании информации из Министерства  природных ресурсов Российской Федерации.

Плата за выбросы загрязняющих веществ в пределах установленных лимитов определяется следующим образом:

Е экл =i=1nС i л  атм  ( Мi атм – М н i атм ),     руб,     при М н i атм< Мi атм≤ Млi атм, 	(57)

где   С i л  атм  - плата за выбросы загрязняющих  веществ в пределах установленных лимитов, руб ;

Млi атм – выброс загрязняющего вещества в пределах установленного лимита  ,т.

При  этом

С i л  атм = Нбл i  Кэ атм  Кинд ,                    руб ,                           (58)

где Нбл i – базовый норматив платы за выброс 1 тонны загрязняющего вещества в пределах установленного лимита, руб;

Размер платы за сверхлимитный выброс загрязняющих веществ определяется следующим образом:

Е свэк =5  i=1nС i л  атм   ( Мi атм – Мi  л  атм ),         руб,     при  Мi  атм > Мл i атм      (59)

Таблица затрат на экологию приведена в Приложении 10.

3.7.2. Платежи по видам затрат, перечисленных в п. 3.7., кроме затрат на экологию, принимаются в размере до 20% от фонда оплаты труда с начислениями. Среднестатистический норматив  установлен  на основании отчетности МПС 6-жел по данным работы предприятий железнодорожного транспорта за 1998 – 1999 годы.

3.7.3. На себестоимость продукции относятся налоги:

- на пользователей автомобильных дорог;

- на содержание жилищно-коммунального хозяйства и объектов социально-культурного назначения.

3.8. Общие затраты на выработку потребляемого тепла

Общие затраты на выработку потребляемого тепла определяются следующим образом:

Еобк = Е  + Ерас,           руб,                                                (60)

где   Е - сумма  рассмотренных выше групп эксплуатационных расходов, относящихся на себестоимость основного производства;

Ерас - основные расходы, общие для всех отраслей хозяйства и общехозяйственные расходы.

Ерас =Е  kох,             руб,                                                 (61)

где kох - общехозяйственные расходы в доле к основным производственным расходам предприятия (определяется из отчетности МПС форма 6 жел).

Е = (Еэ+ Евод + Еамоб+ Еп + Евп + Еnc + Епр),      руб,       (62)

Сводная смета затрат на выработку тепловой энергии представлена в Приложении 11.

3.9. Расчет себестоимости выработанного тепла

Себестоимость выработанного тепла  в таком случае составит

Cтепла= Еобк / Qкот,          руб/ Гкал,		                              (63)

где Qкот, -количество выработанного тепла, Гкал.

4. Методика определения текущих (эксплуатационных) затрат

на передачу тепловой энергии

###### Эксплуатационные расходы на  передачу тепловой энергии определяются непосредственным расчетом на основе действующих нормативов затрат материальных и трудовых ресурсов на выработку единицы этой продукции и их стоимости.

4.1. Расчет затрат на передачу тепловой энергии

по отдельным статьям  расходов

4.1.1. Нормативные непроизводительные утечки сетевой воды:

Gут = 0,0025  V,             м3/ч,                                              (64)

где 0,0025 — коэффициент, учитывающий норму утечек сетевой воды в трубопроводах тепловых сетей и непосредственно присоединяемых к ним местных систем отопления и вентиляции зданий 15.

V — объем воды в тепловой сети и системах теплопотребления, определяется по формуле:

V = Vсети + Vст + Vг,           м3,                                          (64.1)

где   Vг — объем воды в системах горячего водоснабжения, м3;

Vст – объем системы теплопотребления, м3.

Vст=Vот+Vв,                 м3,                                                 (64.2)

где  Vот — объем воды в присоединенных системах отопления, м3;

Vв — объем воды в присоединенных системах вентиляции, м3.

Vсети – объем тепловых сетей, рассчитывается по формуле:

Vсети=∑Lтр  Vуд,                    м3,                                           (65)

где ∑Lтр – суммарная длина трубопроводов тепловой сети субъекта регулирования, км;

Vуд – удельный объем воды, зависящий от диаметра труб (Приложение 12).

Объем системы теплопотребления Vст рассчитывается по формуле:

Vст=Qр  Vудс.т.,                      м3,                                             (66)

где  Qр — расчетная тепловая нагрузка системы теплопотребления (допускается применять при наличии подтверждающих документов фактическую тепловую нагрузку вместо проектных данных системы теплопотребления), Гкал/ч;

Vудс.т.— удельный объем воды системы теплопотребления, м3ч/Гкал, зависит от характеристик системы и расчетного графика температур (Приложение 12).

При отсутствии данных о типе нагревательных приборов систем теплопотребления допускается определять величину объема воды в данных системах теплопотребления исходя из величины их установленной мощности и удельного расхода воды на единицу установленной тепловой мощности в размере 30 м3ч/Гкал. При этом общий объем воды в тепловой сети и системах теплопотребления допускается вычислять исходя из удельного расхода воды на единицу установленной тепловой мощности в размере 45 м3ч/Гкал.

4.1.2. Расчет объемов воды на промывку и заполнение системы (промывка теплосетей и систем теплопотребления ведется до полного осветления воды).

Рекомендуются следующие нормы на промывку и заполнение тепловых сетей и систем потребления (определены эмпирическим путем по результатам обобщенного анализа практики теплоснабжения):

а) вновь вводимых в эксплуатацию — Vпр = 2V;

б) для эксплуатируемых тепловых сетей — Vпр = 3V.

Объем холодной воды на заполнение тепловых сетей, систем теплопотребления и горячего водоснабжения Vзап= V.

4.1.3. Расчет стоимости холодной воды на подпитку систем горячего водоснабжения (ГВС).

Стоимость воды, включая нормативные непроизводительные утечки сетевой воды и стоимость воды на промывку и заполнение системы ГВС, рассчитывается по формуле:

Еводы= Цв  ((Gут + Gп)  8760 + Vпр + Vзап),              руб,            (67)

где   Цв — отпускная цена на холодную сетевую воду, устанавливаемая государственными органами местного самоуправления или иными уполномоченными органами, руб/м3;

8760 — коэффициент пересчета часовых затрат в годовые. Если размер платы за услуги по передаче тепловой энергии устанавливается на период регулирования менее года, то пересчет затрат осуществляется с использованием коэффициента К, который рассчитывается следующим образом:

К = 24Z, где Z — количество дней в периоде регулирования;

Gп — расход холодной сетевой воды на подпитку систем ГВС, м3/ч, определяемый по счетчикам насосных станций (НС), тепловых пунктов (ТП) и центральных тепловых пунктов (ЦТП); не может превышать нормативную величину расхода холодной воды более чем на 10%, рассчитываемую следующим образом.

Расход холодной воды Gп определяется по расчетному среднему расходу воды на подпитку закрытой системы горячего водоснабжения и потерям в системе ГВС 15:

Gп = 1,2  Gрг + 0,0025  Vг,             м3/ч,                                 (68)

где 1,2 — коэффициент, выбранный исходя из расчетного среднего расхода воды на горячее водоснабжение с учетом потерь тепла трубопроводами ГВС;

0,0025 — коэффициент утечек горячей воды из системы ГВС;

Vг — удельный расход горячей воды на единицу тепловой мощности, рассчитывается по формуле 16:

Vг = 34,8  Qг,                  мз/ч,                                             (68.1)

где 34,8 — коэффициент расчетного среднего расхода воды на горячее водоснабжение с учетом потерь тепла трубопроводами ГВС.

При параллельной схеме присоединения водонагревателей величина расчетного среднего расхода воды на подпитку закрытой системы горячего водоснабжения определяется по формуле:

Gрг = Qг  103 / (1/-3/),             м3/ч,                                        (68.2)

где   Qг — средний тепловой поток на горячее водоснабжение, Гкал/ч;

1/— температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети в точке излома графика температуры воды, °С;

3/ — температура воды после параллельно включенного водоподогревателя горячего водоснабжения в точке излома графика температуры воды, °С (рекомендуется принимать 3/  = 30°С).

При двухступенчатых схемах присоединения водонагревателей величина расчетного среднего расхода воды на подпитку закрытой системы горячего водоснабжения определяется по формуле [16]:

Gрг = Qг  103  {( 55-t/ ) / (55-tс) + 0,2} / (1/-2/),           м3/ч,                  (68.3)

где   0,2 — коэффициент потерь тепла трубопроводами ГВС;

55 — средняя температура в системе ГВС [16];

t/ — температура воды после первой ступени подогрева;

tc — температура холодной (водопроводной) воды в отопительный период, °С (при отсутствии данных принимается равной 5°С);

2/— температура воды в обратном трубопроводе тепловой сети, °С;

Средний тепловой поток на горячее водоснабжение Qг вычисляется по формуле:

Qг= Q1г + Q2г + Q3г + Q4г,                Гкал/ч,                                          (69)

где Q1г — средний тепловой поток на горячее водоснабжение жилых зданий в отопительный период вычисляется как сумма тепловых потоков для каждого здания, вычисляемых по формуле [17]:

Qг1=1,224⋅10−6⋅m⋅a⋅(55−tс)⋅с,                  Гкал/ч,                                   (69.1)

где   m — число человек, проживающих в здании;

а — норма расхода воды на горячее водоснабжение при температуре 55°С на одного человека в сутки (рекомендуется — 85 л/сут. на человека) [16];

1,2 — коэффициент расчетного среднего расхода воды на горячее водоснабжение, с учетом потерь тепла трубопроводами ГВС;

1/24 — коэффициент перевода нормы расхода воды на горячее водоснабжение на одного человека из л/сут. в л/час;

tс —   температура холодной (водопроводной) воды в отопительный период, °С (при отсутствии данных принимается равной 5°С);

с  —    удельная теплоемкость теплоносителя, Ккал/кг  °С [3].

Q2г — средний тепловой поток на горячее водоснабжение общественных зданий в отопительный период [16], вычисляется как сумма тепловых потоков для каждого здания:

Qг2=1,224⋅10−6⋅m⋅b⋅(55−tс)⋅с,              Гкал/ч,                           (69.2)

где   m — число человек, проживающих в здании;

b — норма расхода воды на горячее водоснабжение, потребляемое в общественных зданиях при температуре 55°С на одного человека в сутки (рекомендуется — 25 л/сут. на человека) [16];

с — удельная теплоемкость теплоносителя, ккал/кг  °С;

tс — температура холодной (водопроводной) воды в отопительный период, °С (при отсутствии данных принимается равной 5°С).

Q3г — средний тепловой поток на горячее водоснабжение жилых зданий в неотопительный период [17], вычисляется как сумма тепловых потоков для каждого здания:

Qг3=1,224⋅10−6⋅m⋅a⋅(55−tсs)⋅с ⋅ β,               Гкал/ч,                       (69.3)

где   tсs — температура холодной (водопроводной) воды в неотопительный период, °С (при отсутствии данных принимается равной 15°С);

 — коэффициент, учитывающий изменение среднего расхода воды на горячее водоснабжение в неотопительный период по отношению к отопительному периоду (при отсутствии данных принимается для жилищно-коммунального сектора 0,8, для предприятий — 1,0) [17];

с — удельная теплоемкость теплоносителя, Ккал/кг  °С.

Q4г — средний тепловой поток на горячее водоснабжение общественных зданий в неотопительный период [17] вычисляется как сумма тепловых потоков для каждого здания:

Qг4=1,224⋅10−6⋅m⋅b⋅(55−tсs)⋅с ⋅ β,                Гкал/ч,                   (69.4)

где   m — число человек, проживающих в здании;

b — норма расхода воды на горячее водоснабжение, потребляемое в общественных зданиях при температуре 55°С на одного человека в сутки (рекомендуется — 25 л/сут. на человека) [16];

 — коэффициент, учитывающий изменение среднего расхода воды на горячее водоснабжение в неотопительный период по отношению к отопительному периоду (при отсутствии данных принимается для жилищно-коммунального сектора 0,8, для предприятий — 1,0) [17].

4.1.4. Расчет тепловых потерь с непроизводительными утечками и тепловых потерь через изоляцию трубопроводов.

Часовая норма эксплутационных тепловых потерь с утечкой сетевой воды рассчитывается по формуле:

Qут=c⋅Gут⋅ρ⋅tпср.г+t0ср..г2−txср.г⋅10−6,               Гкал/ч,                    (70)

где   с — удельная теплоемкость теплоносителя Ккал/кг  °С;

— плотность теплоносителя, кг/м3 [3];

tпср.г и t0ср.г— среднегодовая температура воды в подающем и обратном трубопроводе тепловой сети при расчетной температуре наружного воздуха, °С;

tхср.г — среднегодовая температура холодной воды (принимается средневзвешенной по месяцам от 5°С в период отопительного сезона и 15°С в остальные месяцы года) [17].

Нормативные значения удельных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов определяются исходя из действующих норм отдельно для участков подземной и надземной прокладки трубопроводов применительно к среднегодовым условиям работы данной тепловой сети.

Для участков надземной прокладки трубопроводов:

Qн.п.пот  = Σβqн.п   Lсети,                Гкал/ч,                                  (71)

Qн.о.пот  = Σβqн.о   Lсети,                Гкал/ч,                                   (72)

где Qн.п.пот, Qн.о.пот -  нормативные среднегодовые тепловые потери для надземной прокладки трубопроводов соответственно для подающего и обратного трубопроводов;

qн.п , qн.о -  нормы удельных тепловых потерь соответственно подающего и обратного трубопроводов при надземной прокладке (Приложение 13).

Для территорий со среднегодовой температурой наружного воздуха, отличной от 5°С, qн.п , qн.о корректируются по формулам в соответствующие нормы:

qн.п.=qн.п.tпср.г+tнарср.гtпср.г−5,                 Гкал/(км∙ч),                                            (73)

qн.о.=qн.о.tоср.г+tнарср.гtоср.г−5,                Гкал/(км∙ч),                                             (74)

где tнарср.г— среднегодовая температура наружного воздуха для данной территории;

Lсети— длина участка тепловой сети, характеризующаяся одинаковым диаметром трубопроводов и типом прокладки, км;

β— коэффициент тепловых потерь опорами, арматурой и компенсаторами (Приложение 13).

Для участков подземной прокладки трубопроводов:

Qнпот=qн  Lт,                        Гкал/ч,                                        (75)

где Qнпот — нормативные среднегодовые тепловые потери;

Lт — длина трубопровода, км;

qн — нормы удельных тепловых потерь при подземной бесканальной прокладке трубопроводов и прокладке трубопроводов в непроходных каналах (Приложение 14).

Для территорий со среднегодовой температурой грунта, отличной от 5°С, норму qн корректируют по формуле:

qн=qнtпср.г+t0ср.г−2tгрср.гtпср.г+t0ср.г−10,            Гкал/(км  ч),                        (76)

где   tгрср.г— среднегодовая температура грунта для данной территории;

tпср.г , tоср.г - среднегодовая температура сетевой воды в прямом и обратном направлении.

Для двухтрубной подземной прокладки трубопроводов в проходных каналах:

Qн.к.пот=β  Lт  (qн.п.к + qн.о.к),                Гкал/ч.                         (77)

где qн.п.к , qн.о.к - удельные тепловые потери прямыми и обратными трубопроводами в проходном канале, определяются по формулам:

qн.п.к=qн.п.tпср.г−tкср.гtпср.г−5,                 Гкал/(км  ч),                                   (77.1)

qн.о.к=qн.о.tоср.г−tкср.гtоср.г−5,                  Гкал/(км  ч),                                    (77.2)

где tкср.г— среднегодовая температура воздуха в проходном канале С.

Суммарные нормативные потери тепла Qпот надземными и подземными трубопроводами тепловых сетей рассчитываются по формуле:

Qпот=Qн.п.пот + Qн.о.пот + Qнпот + Qн.к.пот,         Гкал/час.                      (78)

Стоимость тепловых потерь с непроизводительными утечками и тепловых потерь через изоляцию трубопроводов, рассчитывается по формуле:

Етепла = 8760  (Qут+Qпот)  Степла ,                 руб,                           (79)

где Cтепла — себестоимость 1 Гкал тепла, отпущенной источником тепловой энергии.

8760 — коэффициент пересчета часовых затрат в годовые. Если размер платы за услуги по передаче тепловой энергии устанавливается на период регулирования менее года, то пересчет затрат осуществляется с использованием коэффициента К, который рассчитывается следующим образом:

К = 24Z, где Z — количество дней в периоде регулирования.

4.1.5. Расчет затрат на электрическую энергию, потребляемую на собственные нужды, а также потребляемую насосами ТП, ЦТП и НС.

Количество электрической энергии, потребленной на производственные и хозяйственные нужды, определяется по счетчикам электрической энергии, при этом суммарная мощность насосного оборудования, используемого для передачи тепловой энергии, не должна превышать нормативные значения более чем на 20%, рассчитываемые следующим образом.

Мощности насосного оборудования НС, ТП и ЦТП определяются по следующим формулам:

Мощность сетевых насосов для закрытых систем горячего водоснабжения Nг.в.с. определяется по формуле [17]:

Nг.в.с. = Нг  Gг/(360  ),              кВт,                             (80)

где  Нг — суммарные потери напора в сетях ГВС, м (из проектной документации на строительство соответствующей тепловой сети);

Gг — расход сетевой воды на ГВС, м3/ч;

— средневзвешенный КПД насосов.

Мощность подкачивающих насосов Nподк рассчитывается по формуле [17]:

Nподк =Hг  Gподк /(360),              кВт,                              (81)

где Нг — напор насосов, вычисляется по формуле:

Нг = P /g,                 м,                                                       (81.1)

где P — перепад давлений, кПа;

- — плотность теплоносителя, кг/м3;

g – ускорение свободного падения, м/с2.

Gподк - часовой объем сетевой воды, прокачиваемой подкачивающими насосами, т/ч.

Перепад давления P, расход сетевой воды Gподк определяются по максимальному расходу данного участка сети в отопительный период. При практических расчетах следует принимать 10 кПа (1000 кгс/м2), что соответствует напору 1м.

Мощность смесительных насосов Nсм определяется по формуле [17]:

Nсм = Pсм  Gподм / (360   g ),                 кВт,                 (82)

где Pсм — перепад давлений на перемычке (из проектной документации на строительство соответствующей тепловой сети определяется по наибольшему возможному перепаду давлений между подающим и обратным трубопроводами в месте установки насоса);

Gподм — определяется по формулам [17]:

для смесительного насоса на перемычке

Gподм = 1,3  Gр  uр,                          м3/ч                              (82.1)

где 1,3 — коэффициент, выбранный из условий оптимального режима работы насоса, обеспечивающего только смесительные функции;

Gр — расчетный расход сетевой воды на систему отопления;

uр — коэффициент смешения;

для смесительного насоса за подмешивающей перемычкой

Gподм = 1,2  Gр  (l + uр),                       м3/ч,                      (82.2)

1,2 — коэффициент, выбранный из условий оптимального режима работы насоса, обеспечивающего смесительно-подкачивающие функции.

Стоимость электрической энергии рассчитывается по формуле:

Еэ=Цэл  Nпот,                    руб,                                            (83)

где Nпот — количество электрической энергии, потребляемой на производственные и хозяйственные нужды при передаче тепловой энергии, кВт  ч;

Цэл — отпускная цена на электрическую энергию, руб/ кВт  ч.

4.1.6. Расчет затрат на содержание оборудования тепловых сетей, осуществляется аналогично п. 3.3.

4.1.7. Расчет затрат на содержание помещений, относящихся к тепловым сетям, осуществляется аналогично п. 3.4.

4.1.8. Расчет затрат на оплату труда осуществляется аналогично п. 3.6. Нормативы численности обслуживающего персонала для тепловых сетей [18] представлены в Приложении 15.

4.1.9. Прочие затраты, (Епр) учитываемые в себестоимости передачи тепловой энергии

К прочим затратам относятся следующие виды платежей: затраты на командировки; подъемные; плата сторонним организациям за пожарную и сторожевую охрану; затраты на подготовку и переподготовку кадров; оплата услуг связи; транспортные расходы; налоги и сборы, относимые на себестоимость продукции.

4.2. Общие затраты на передачу тепловой энергии

Общие затраты на передачу тепла (Еобп) определяются следующим образом:

Еобп= Еп + Ерасп,              руб,                                       (84)

где  Еп - сумма  рассмотренных выше групп расходов, относящихся на себестоимость передачи;

Ерасп - основные расходы, общие для всех отраслей хозяйства и общехозяйственные расходы.

Ерасп =Еп  kох,                руб,                                        (85)

где kох - доля общехозяйственных расходов к основным производственным расходам предприятия ( из отчетности МПС форма 6 жел).

Еп  = ( Еводы+ Етепла+ Еэ+Еобам+ Еп+Еnc+Епр),             руб.          (86)

Сводная смета затрат, относимых на себестоимость услуг по передаче тепловой энергии, представлена в Приложении 17.

4.3.  Расчет себестоимости отпущенного тепла

Себестоимость отпущенного тепла  в таком случае составит

Cотп= Еобп / Qотп,            руб/ Гкал,                        (87)

где Qотп –количество отпущенного тепла, Гкал.

4.4. Общая величина себестоимости выработанного и отпущенного тепла

Суммарная себестоимость выработанного и отпущенного тепла в таком случае составит

С=Степла+Сотп,                           руб/Гкал,                          (88)

где Степла – себестоимость выработанного тепла п.3.9.

5. Расчет отпускной стоимости тепла в зависимости от

категории потребителя

Отпускная стоимость на услуги по выработке и передаче тепловой энергии рассчитывается с учетом всего комплекса мероприятий, связанных с предоставлением этих услуг.

Конечная отпускная цена дифференцируется по группам потребителей.

Расчет отпускной цены по группам потребителей производится исходя из себестоимости и разных уровней рентабельности для разных групп потребителей.

Отпускная стоимость тепловой энергии по группам потребителей определяется по формуле:

Тi = С  (1+Р/100),         руб/Гкал                       (89)

где     Р – норматив рентабельности производства, %.

- При этом норматив рентабельности может быть принят:

- для первой группы потребителей на уровне до 15 %;

- для второй и четвертой групп потребителей – равным 0 %;

для третьей группы потребителей – устанавливается на основе отчетных данных (6-жел - для подсобно-вспомогательной деятельности дороги) за 6 месяцев, предшествующих расчетам, но не более 35 %.

Изменение величины рентабельности должно в обязательном порядке согласовываться с территориальными органами Антимонопольного комитета.

- Доходы по группам потребителей определяются по формуле:

- Дi=Qi  Тi,                 руб,                         (90)

- где Qi – полезный отпуск тепловой энергии для i -той группы потребителей, Гкал.

- Суммарный доход предприятия с учетом всех потребителей вычисляется по формуле:

- Д сум=i=14Дi,                   руб,                                 (91)

- Органы местного самоуправления вправе устанавливать льготные тарифы для некоторых групп потребителей, при условии определения источников компенсации затрат, не возмещаемых этими тарифами.

В случае, если доход предприятия оказывается ниже суммарных затрат на выработку и передачу тепловой энергии, необходимо предусмотреть покрытие убытков из местного бюджета, на уровне которого устанавливаются цены.

Приложение 1

- КПД (брутто) котлоагрегата на номинальной нагрузке

|  | - Тип (марка) - котлоагрегата | - КПД (брутто) котлоагрегата на - номинальной нагрузке |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Газ | - Мазут | - Каменный уголь | - Бурый уголь |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| - Промышленные паровые котлы |  |  |  |  |  |
|  | - КПА 500Г | - 80 |  |  |  |
|  | - КПА 500Ж |  | - 80 |  |  |
|  | - ПКН-3Г(М) | - 85 | - 82 |  |  |
|  | - ВВД 80-13 (140-13) | - 89 | - 90 | - 72 |  |
|  | - Е 1/9 | - 89,5 | - 84 |  |  |
|  | - Е 1,6/9 | - 89,5 | - 87,3 |  |  |
|  | - Е 2,5/9 |  |  |  |  |
|  | - ДКВР 2,5-13 | - 90,0 | - 89,6 | - 81,9 | - 75,6 |
|  | - ДКВР 4-13 | - 90,8 | - 89,6 | - 82,1 | - 75,8 |
|  | - ДКВР 6,5-13 | - 91,8 | - 89,0 | - 83,1 | - 76,7 |
|  | - ДКВР 10-13 | - 91,8 | - 89,5 | - 83,5 | - 77,5 |
|  | - ДКВР 20-13 | - 90,6 | - 90,0 | - 83,6 | - 77,2 |
|  | - ДЕ 4-14 | - 90,94 | - 89,63 |  |  |
|  | - ДЕ 6,5-14 | - 91,15 | - 89,84 |  |  |
|  | - ДЕ 10-14 | - 92,1 | - 90,99 |  |  |
|  | - ДЕ 16-14 | - 91,92 | - 90,89 |  |  |
|  | - ДЕ 25-14 | - 92,3 | - 91,09 |  |  |
|  | - КЕ 4-14С |  |  | - 81 |  |
|  | - КЕ 6,5-14С |  |  | - 81,7 |  |
|  | - КЕ 10-14С |  |  | - 82,5 |  |
|  | - Шухова Н=62,5м2 | - 78,2 | - 75,1 | - 68,3 |  |
|  | - Шухова Н=105м2 | - 83,88 | - 80,5 | - 71,3 |  |
|  | - Шухова Н=125м2 | - 85,36 | - 82,1 | - 71,4 |  |
|  | - Шухова Н=155м2 | - 85,69 | - 82,3 | - 71,6 |  |
|  | - Шухова Н=185м2 | - 86,24 | - 83 | - 72 |  |
|  | - Шухова Н=210м2 | - 86,42 | - 83,2 | - 72,1 |  |
|  | - Шухова Н=250м2 | - 85,89 | - 83,3 | - 72,2 |  |
|  | - Шухова Н=310 м2 | - 87,37 | - 83,5 | - 72,4 |  |
|  | - Шухова-Берлина А2 | - 79,13 |  | - 67,0 | - 62 |
|  | - Шухова-Берлина А3 | - 84,07 |  | - 71,8 | - 67 |
|  | - Шухова-Берлина А5 | - 85,1 |  | - 73,46 | - 68 |
|  | - Шухова-Берлина А7 | - 85,4 |  | - 77,5 | - 71 |
|  | - Turbomat-RN-WD | - 92 | - 91,4 |  |  |

- Продолжение приложения 1

| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  |  | - 5 | - 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Turbomat-RN-HW | - 92,3 |  | - 91,6 |  |  |  |  |  |
|  | - Turbomat-RN-HD | - 92,4 |  | - 91,8 |  |  |  |  |  |
| - Промышленные водогрейные котлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - КВГМ 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - КВГМ 4 | - 93,9 |  | - 90,4 |  |  |  |  |  |
|  | - КВГМ 6,5 | - 94,1 |  | - 90,2 |  |  |  |  |  |
|  | - КВГМ 10 | - 92 |  | - 88 |  |  |  |  |  |
|  | - КВГМ 20 | - 89 |  | - 87 |  |  |  |  |  |
|  | - КВТС 4 |  |  |  |  |  | - 81,9 | - 81,1 |  |
|  | - КВТС 6,5 |  |  |  |  |  | - 82,2 | - 82,1 |  |
|  | - КВТС 10 |  |  |  |  |  | - 80,9 |  |  |
|  | - КВГС 20 |  |  |  |  |  | - 80,66 |  |  |
|  | - ТВГМ 30 | - 89,9 |  | - 88,1 |  |  |  |  |  |
|  | - ПТВМ 30 | - 90,1 |  | - 87,9 |  |  |  |  |  |
|  | - ПТВМ 50 | - 89,6 |  | - 87,8 |  |  |  |  |  |
|  | - КСВА 0,63 (Г,М) | - 91 |  | - 90 |  |  |  |  |  |
|  | - КСВА 1,0 (Г,М) | - 92,5 |  | - 91 |  |  |  |  |  |
|  | - Универсал | - 73 |  |  |  |  | - 67 |  |  |
|  | - Тула, Энергия |  |  |  |  |  | - 73 |  |  |
|  | - Братск | - 90 |  |  |  |  | - 81 |  |  |
|  | - Факел | - 91 |  | - 89 |  |  |  |  |  |
|  | - Compakt A 100-350 | - 91,7 |  | - 91,1 |  |  |  |  |  |
|  | - Compakt A 400-1000 | - 92 |  | - 91,4 |  |  |  |  |  |
|  | - JAMA 1260, 1360, 1400, 1700 | - 92,6 |  | - 92 |  |  |  |  |  |
|  | - Arimax 160, 200, 250, 320 | - 92 |  | - 91,5 |  |  |  |  |  |
|  | - Arimax 400, 500, 650, 800 | - 92,2 |  | - 91,6 |  |  |  |  |  |
|  | - Paromat-Simplex | - 93,1 |  | - 92,6 |  |  |  |  |  |
|  | - Rondomat | - 92,6 |  | - 92,1 |  |  |  |  |  |
|  | - Paromat-Triplex | - 93,5 |  | - 92,7 |  |  |  |  |  |
| - Паровозные котлы в водогрейном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Естественная тяга |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Серии Ш, Ов, Н и др. (без жаровых труб) | - 86 |  | - 81 |  |  |  |  |  |
|  | - Серии 52, Е, Э, Су | - 85 |  | - 80 |  |  |  |  |  |
|  | - Серии СО, Л, Ту | - 85,5 |  | - 80 |  |  |  |  |  |
|  | - Серия ФД | - 84 |  | - 79 |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 2 |  | - 3 |  | - 4 | - 5 |  |  | - 6 |
|  | - Дымосос |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Серии Ш, Ов, Н и др. (без жаровых труб) | - 87 |  | - 82 |  |  |  |  |  |
|  | - Серии 52, Е, Э, Су | - 86 |  | - 81 |  |  |  |  |  |
|  | - Серии СО, Л, Ту | - 86 |  | - 80,5 |  |  |  |  |  |
|  | - Серия ФД | - 85 |  | - 80 |  |  |  |  |  |
| ##### Наддув |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Серии Э, Су, СО, Л | - 83 |  | - 80 |  |  |  |  |  |
|  | - Серия ФД | - 82 |  | - 79 |  |  |  |  |  |

Приложение 2

Нормативы на предельные потери топлива

| Наименование | Топливо |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Каменный уголь | Бурый уголь | Торф | Жидкое |
| При разгрузке, перемешивании на складе и подаче в котельную, % | 0,8 | 0,8 | 0,4 | <0,7 |
| Каждая перевалка увеличивает потери на, % | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0 |
| Каждая перегрузка увеличивает потери на, % | 0,45 | 0,45 | 0,4 | 0 |
| Уменьшение теплоты сгорания при хранении в штабелях в течение года, % | 0,2 | 0,4 | 0,5 | В течение 1 месяца от 0,75 до 1,05 % на каждую тонну* |

Примечание: Предельные сроки хранения твердого топлива на складах: антрациты – 2 года; АШ, АСШ, Т – 1,5 года; каменные и бурые угли, кроме длиннопламенных – 1 год; длиннопламенные – 0,5 года; кусковой низинный и фрезерный торф – 2 года; кусковой верхний торф – 3 года; высушенный кусковой торф добычи прошлых лет – 1 год.

* - При хранении в наземных и заглубленных емкостях; для легких топлив – больше, для мазута и тяжелых топлив – меньше.

Приложение 3

Удельная величина потерь тепла с продувкой

| - Процент - продувки - котла, p, % | - Температура - питательной воды, - tп.в. оС | - Удельный расход топлива на - нагрев удаляемой с продувкой воды, кг/Гкал |
| --- | --- | --- |
| - 5 | - 100 | - 1,3 |
| - 5 | - 50 | - 1,9 |
| - 5 | - 30 | - 2,0 |
| - 3,5 | - 100 | - 0,9 |
| - 3,5 | - 50 | - 1,25 |
| - 3,5 | - 30 | - 1,4 |

- Приложение 4

- Расход пара на распыливание топлива

| - Тип форсунки | - Расход пара на распыливание топлива,% |
| --- | --- |
| - Струйные форсунки Шухова, Данилина, “Ильмарине” | - 3,5-5 |
| - Щелевые и винтовые форсунки Беста, Белоконь, Пьянова, Мосгазниипроект | - 3-3,5 |
| - Форсунки с двухсторонним подводом распыливающего пара (ВНИИЖТ) | - 1,3-2,0 |
| - Паромеханические (ГМГ) | - 0,2-0,3 |

- Приложение 5

- Расход условного топлива на одну растопку котлоагрегата

| - Площадь поверхности нагрева, м2 | - Расход условного топлива на одну растопку котлоагрегата Враст., (кг у.т.) , при длительности его остановки, ч. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 2 | - 6 | - 12 | - 18 | - 24 | - 48 | - Более 48 |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - До 50 | - 10 | - 25 | - 50 | - 75 | - 100 | - 200 | - 300 |
| - 51-100 | - 17 | - 50 | - 100 | - 150 | - 200 | - 400 | - 600 |
| - 101-200 | - 34 | - 100 | - 200 | - 300 | - 400 | - 800 | - 1200 |
| - 201-300 | - 52 | - 150 | - 300 | - 450 | - 600 | - 1200 | - 1800 |
| - 301-400 | - 68 | - 200 | - 400 | - 600 | - 800 | - 1600 | - 2400 |
| - 401-500 | - 85 | - 250 | - 500 | - 750 | - 1000 | - 2000 | - 3000 |

- Примечание:

- Для котлоагрегатов с площадью поверхности нагрева более 500 м2 на растопку после суточного останова на растопку требуется 2-х часовой расход топлива при полной нагрузке.

При плановых расчетах, в условиях, характерных для ж.д. транспорта ( около 20 растопок в год ),   удельный   расход   условного  топлива принимают равным bраст. = 0,45 кг у.т./Гкал.

- Приложение 6

- Значения К2  от относительной нагрузки котла и вида топлива

|  | - Тип (марка) - котлоагрегата | - Топливо | - Нагрузка, % от номинальной |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 90 | - 80 | - 70 | - 60 | - 50 |
| - Паровые котлы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ВВД 80-13 (140-13) | - Газ | - 1 | - 1,001 | - 1,003 | - 1,005 | - 1,008 |
|  | - ДКВР 2,5-13 | - Газ | - 1 | - 1 | - 1,001 | - 1,005 | - 1,011 |
|  | - ДКВР 4-13 | - Газ | - 1 | - 1 | - 1,001 | - 1,002 | - 1,008 |
|  |  | - Мазут | - 0,997 | - 0,994 | - 0,992 | - 0,991 | - 0,991 |
|  | - ДКВР 6,5-13 | - Газ | - 0,993 | - 0,988 | - 0,993 | - 0,997 | - 1 |
|  |  | - Мазут | - 0,999 | - 0,998 | - 0,999 | - 1,002 | - 1,007 |
|  | - ДКВР 10-13 | - Газ | - 0,997 | - 0,996 | - 0,996 | - 0,998 | - 0,999 |
|  |  | - Мазут | - 0,996 | - 0,993 | - 0,991 | - 0,992 | - 0,994 |
|  | - ДКВР 20-13 | - Газ | - 1,004 | - 1,011 | - 1,018 | - 1,026 | - 1,032 |
|  |  | - Мазут | - 0,995 | - 0,99 | - 0,99 | - 0,995 | - 1 |
|  |  | - К. уголь | - 0,987 | - 0,954 | - 0,94 | - 0,935 | - 0,944 |
|  | - Шухова Н=105м2 | - Газ | - 1,002 | - 1,007 | - 1,012 | - 1,018 | - 1,024 |
|  | - Шухова Н=125м2 | - Газ | - 1,001 | - 1,003 | - 1,007 | - 1,015 | - 1,025 |
|  | - Шухова Н=155м2 | - Газ | - 0,999 | - 0,998 | - 1 | - 1,004 | - 1,011 |
|  | - Шухова Н=185м2 | - Газ | - 1,001 | - 1,002 | - 1,003 | - 1,007 | - 1,012 |
|  | - Шухова Н=210м2 | - Газ | - 0,999 | - 0,999 | - 0,999 | - 1 | - 1,002 |
|  | - Шухова Н=250м2 | - Газ | - 0,998 | - 0,996 | - 0,996 | - 0,996 | - 0,998 |
|  | - Шухова Н=310 м2 | - Газ | - 0,998 | - 0,996 | - 0,995 | - 0,994 | - 0,993 |
| - Водогрейные котлы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ТВГМ 30 | - Газ | - 0,996 | - 0,992 | - 0,987 | - 0,985 | - 0,983 |
|  | - ПТВМ 30 | - Газ | - 0,997 | - 0,995 | - 0,993 | - 0,991 | - 0,988 |
|  | - ПТВМ 50 | - Газ | - 0,997 | - 0,994 | - 0,992 | - 0,99 | - 0,988 |
|  |  | - Мазут | - 0,997 | - 0,994 | - 0,99 | - 0,988 | - 0,987 |
|  | - Секционные чугунные и стальные | - Газ | - 0,996 | - 0,994 | - 0,993 | - 0,994 | - 0,996 |
|  |  | - Мазут | - 0,999 | - 0,999 | - 1 | - 1,004 | - 1,011 |
|  |  | - К.уголь | - 1,003 | - 1,007 | - 1,012 | - 1,018 | - 1,026 |
|  |  | - Б.уголь | - 1,005 | - 1,012 | - 1,023 | - 1,036 | - 1,05 |

Приложение 7

Удельный расход воды в зависимости от мощности котлоагрегата

| Вид топлива | Удельный расход воды, т/ч*(Гкал/ч), при мощности одного агрегата, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10 | 20 |
| Твердое | 1,75 | 1,53 | 1,3 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,65 | 0,6 |
| Газ и мазут | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,48 | 0,45 | 0,4 |

Приложение 8

Таблица 1

Нормативы численности эксплуатационного персонала котельных,

работающих на мазуте, газе

|  | Численность персонала, чел. При суммарном количестве водогрейных и паровых Котлов в котельной, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Всего | 18 | 18 | 19/18 | 24/23 | 26/25 | 28/26 | 30/27 | 32/28 | 34/29 | 36/31 | 38/32 | 40/33 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РСС | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Рабочих | 17 | 17 | 17/16 | 22/21 | 24/23 | 21/19 | 21/18 | 23/19 | 25/20 | 27/22 | 28/22 | 30/23 |

Примечания:  1.  Дробью указана численность эксплуатационного персонала при работе котельной на мазуте (10 и более процентов мазута в годовом расходе условного топлива) в числителе и при работе на газе (не менее 90%) – в знаменателе.

2. Численность РСС (специалистов и служащих) в диапазоне от 3 до 5 котлов может быть  увеличена    до 6 чел. (в пределах общего норматива численности эксплуатационного персонала), если теплопроизводительность каждого котла 50 Гкал/ч и выше или      паропроизводительность 50 т/ч и выше и при 2 котлах, если теплопроизводительность каждого составляет 100 Гкал/ч и выше.

Таблица 2

Нормативы численности эксплуатационного персонала котельных,

работающих на угле

|  | Численность персонала, чел. при суммарном количестве водогрейных и Паровых котлов в котельной, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего | 55 | 56 | 57 | 59 | 60 | 63 | 65 | 67 | 70 | 72 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РСС | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Рабочих | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 53 | 55 | 57 | 60 | 62 |

Продолжение приложения 8

Таблица 3

Нормативы численности ремонтного персонала (включая РСС) котельных,

оборудованных паровыми котлами, работающими на мазуте

| Установленная паропроизводительность котельной, т/ч | Численность персонала, чел. при количестве паровых котлов в котельной, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 5 | 7 | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | - | - | - | - | - |
| 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | - | - | - | - |
| 80 | - | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 120 | - | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 |
| 160 | - | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 200 | - | - | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 250 | - | - | 33 | 35 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41 |
| 300 | - | - | 38 | 40 | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| 350 | - | - | - | 44 | 46 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| 400 | - | - | - | 49 | 51 | 55 | 56 | 56 | 57 | 58 |
| 450 | - | - | - | - | 55 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 500 | - | - | - | - | 60 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |

Примечание:  Численность РСС включена в общую численность и составляет 10% от    численности ремонтного персонала.

Продолжение приложения 8

Таблица 4

Нормативы численности ремонтного персонала (включая РСС) котельных,

оборудованных водогрейными котлами, работающими на мазуте

| Установленная теплопроизво-дительность котельной, Гкал/ч | Численность персонала, чел. При количестве водогрейных котлов в котельной, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 16 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 4 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 5 | 7 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | - | - | - | - | - |
| 150 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | - | - | - | - |
| 200 | 8 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | - | - | - |
| 300 | - | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | - | - |
| 400 | - | 15 | 18 | 21 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | - |
| 500 | - | - | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
| 600 | - | - | 23 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| 700 | - | - | - | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 40 |
| 800 | - | - | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 43 |
| 900 | - | - | - | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| 1000 | - | - | - | 38 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| 1100 | - | - | - | - | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| 1200 | - | - | - | - | - | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |

Примечание:  Численность РСС включена в общую численность и составляет 10% от    численности ремонтного персонала.

Продолжение приложения 8

Таблица 5

Нормативы численности ремонтного персонала (включая РСС) котельных,

оборудованных паровыми котлами, работающими на угле

| Установленная паропроизводительность котельной, т/ч | Численность персонала, чел. при количестве паровых котлов в котельной, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9 | 26 | 30 | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 28 | 32 | 36 | 40 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | - | - | - | - |
| 50 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | - | - |
| 75 | 32 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 | 60 | 64 | - |
| 100 | - | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 |
| 120 | - | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 |
| 160 | - | - | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 |
| 200 | - | - | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 |
| 250 | - | - | - | - | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 |
| 300 | - | - | - | - | 59 | 63 | 67 | 71 | 74 | 79 |

Примечание:  Численность РСС включена в общую численность и составляет 10% от    численности ремонтного персонала.

Продолжение приложения 8

Таблица 6

Нормативы численности ремонтного персонала (включая РСС) котельных,

оборудованных водогрейными котлами, работающими на угле

| Установленная теплопроизво-дительность котельной, Гкал/ч | Численность персонала, чел. При количестве водогрейных котлов в котельной, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 16 | 22 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 24 | 27 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 26 | 29 | 33 | 38 | 43 | - | - | - | - | - |
| 100 | 28 | 32 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | - | - |
| 150 | 30 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | - |
| 200 | 33 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 77 |
| 300 | - | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| 400 | - | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 |
| 500 | - | - | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| 600 | - | - | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 |
| 700 | - | - | - | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 |
| 800 | - | - | - | - | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |

Примечание:  Численность РСС включена в общую численность и составляет 10% от    численности ремонтного персонала.

# Таблица 7

Поправочные коэффициенты на сжигание газа к нормативам численности

персонала, определяемым по таблицам  3-6

| ## Основное топливо |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Мазут |  | ## Уголь |  |
| Доля сжигания газа, % | Поправочный коэффициент | Доля сжигания газа, % | Поправочный коэффициент |
| Свыше 30 до 40 | 0,96 | Свыше 30 до 40 | 0,95 |
| Свыше 40 до 50 | 0,92 | Свыше 40 до 50 | 0,90 |
| Свыше 50 до 60 | 0,88 | Свыше 50 до 60 | 0,85 |
| Свыше 60 до 70 | 0,84 | Свыше 60 до 70 | 0,80 |
| Свыше 70 | 0,80 | Свыше 70 | 0,75 |

Продолжение приложения 8

Таблица 8

Нормативы численности рабочих на разгрузку твердого топлива

| Суточный расход топлива при максимальной нагрузке котлов, Внатгод, т | Численность рабочих на разгрузку 100 т, чел. (Рм) |  |
| --- | --- | --- |
|  | При фронте разгрузки более 24-х саморазгружающихся вагонов (в двухосновном исчислении) в разгрузочном сарае или с повышенных путей (высота эстакады 1,3 м и более) | При прочих условиях разгрузки |
| До 500 | 2,0 | 2,80 |
| 501-1000 | 1,43 | 1,78 |
| 1001-1500 | 1,20 | 1,60 |
| 1501-2500 | 0,89 | 1,33 |
| 2501-5000 | 0,64 | 0,80 |
| 5001-9000 | 0,48 | 0,64 |
| Более 9000 | 0,32 | 0,48 |

Примечание: При разгрузке твердого топлива персоналом котельной нормативная численность грузчиков определяется по формуле:

Nгр = 4,1  10-5  Рм  Внатгод, чел.

Приложение 9

Коэффициенты экологической ситуации и экологической 
 значимости атмосферного воздуха и почвы территорий экономических
 районов  Российской Федерации

| Экономические районы Российской Федерации | Коэффициенты экологической ситуации и экологической значимости |  |
| --- | --- | --- |
|  | Атмосферный воздух | Почва |
| Северный | 1,4 | 1,4 |
| Северо – Западный | 1,5 | 1,3 |
| Центральный | 1,9 | 1,6 |
| Волго-Вятский | 1,1 | 1,5 |
| Центрально-Черноземный | 1,5 | 2,0 |
| Поволжский | 1,9 | 1,9 |
| Северо-Кавказский | 1,6 | 1,9 |
| Уральский | 2,0 | 1,7 |
| Западно-Сибирский | 1,2 | 1,2 |
| Восточно-Сибирский | 1,4 | 1,1 |
| Дальневосточный | 1,0 | 1,1 |

Приложение 10

Расчет затрат за охрану окружающей среды

| № п/п | Вид выбросов | Базовый норматив платы, р/т | ПДВ, т/пер | ВСВ, т/пер | Превышение над нормативом, т/пер. | Мощность выброса, т/мес. | Длительность периода, месяц | Всего, т | Сумма платы, руб |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Из себестоимости | Из прибыли |
| 1 | Монооксид углерода (СО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Монооксид азота (NO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Диоксид азота (NO2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Диоксид серы (SO2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Зола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Условные обозначения:

ПДВ – предельно-допустимый выброс;

ВСВ – временно-согласованный выброс.

Приложение 11

Смета затрат, относимых на себестоимость услуг

по выработке тепловой энергии

| №п.п. |  |  | Базовый период |  | Отклонение | Период регулирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт (ожидаемое выполнение) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | План |
| 1. | Прямые затраты, отнесенные на выработку тепловой энергии: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Материальные затраты: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Затраты на топливо |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Затраты на водопотребление |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Затраты по содержанию и эксплуатации оборудования в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | Отчисления на амортизацию производственного оборудования |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2. | Отчисления в ремонтный фонд |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.3. | Отчисления на текущее содержание оборудования |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Затраты на содержание зданий в т.ч. : |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1. | Отчисления на амортизацию зданий |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.2. | Отчисления на текущее содержание зданий |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.3. | Отчисления на электроэнергию |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Затраты на подготовку воды |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Затраты на оплату труда, в том числе отчисления на социальные нужды |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Прочие затраты |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Затраты на экологию |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Затраты на содержание административно-управленческого аппарата |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Расходы на командировки |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Затраты на подготовку и переподготовку кадров |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Оплата услуг связи |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Плата за аренду |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Транспортные расходы |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Прочие отчисления и налоги, включаемые в состав себестоимости услуг по передаче тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Отчисления в дорожные фонды |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Земельный налог |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Отчисления в страховые фонды |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 3 |  |  |  |  |  |
|  | Всего затрат по разделам (1+2+3) |  |  |  |  |  |

## Приложение 12

## Удельный объем воды Vуд в трубопроводах тепловой сети в зависимости

## от диаметра труб

| Условный диаметр трубы, мм | Удельный объем воды Vуд, м3/км | Условный диаметр трубы, мм | Удельный объем воды Vуд, м3/км |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0,6 | 400 | 135 |
| 40 | 1,3 | 450 | 170 |
| 50 | 1,4 | 500 | 210 |
| 100 | 8 | 600 | 300 |
| 125 | 12 | 700 | 390 |
| 150 | 18 | 800 | 508 |
| 200 | 34 | 900 | 640 |
| 250 | 53 | 1 000 | 785 |
| 300 | 75 | 1 100 | 947 |
| 350 | 101 | 1 200 | 1 120 |

Удельный объем воды Vудс.т. в системах теплопотребления при

различных перепадах температур в зависимости от

типа систем теплопотребления (м3  ч/Гкал)

| Тип системы теплопотребления | Удельный объем воды, Vудс.т. , (м3 • ч/Гкал) при перепаде температур воды в системе теплопотребления, °С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 95-70 | 110-70 | 130-70 | 140-70 | 150-70 |
| С радиаторами высотой мм: 500 1000 | 19,5 31 | 17,6 28,2 | 15,1 24,2 | 14,6 23,2 | 13,3 21,6 |
| С ребристыми трубами С конвекторами плинтусными и панельной системой С регистрами из гладких труб Отопительная система с калориферами | 14,2 5,6 3,7 8,5 | 12,5 5 32 7,5 | 10,8 4,3 27 6,5 | 10,4 4,1 26 6 | 9,2 3,7 24 5,5 |

- Приложение 13

Нормы удельных тепловых потерь подающего и обратного трубопроводов qн.п. и qн.о. при надземной прокладке трубопровода с расчетной среднегодовой

температурой наружного воздуха 5°С

| Наруж- | Нормы тепловых потерь |  |  |  | Наруж | Нормы тепловых потерь |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ный | qн.п. , qн.о.10-3 Гкал/(кмч) |  |  |  | ный | qн.п. , qн.о.10-3 Гкал/(кмч) |  |  |  |
| диаметр трубопровода, | Разность среднегодовых температур воды и воздуха, °С |  |  |  | диаметр трубопровода, | Разность среднегодовых температур воды и воздуха, °С |  |  |  |
| мм | 45 | 70 | 95 | 120 | мм | 45 | 70 | 95 | 120 |
| 32 | 15 | 23 | 31 | 38 | 325 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| 48 | 18 | 27 | 36 | 45 | 377 | 71 | 93 | 114 | 135 |
| 57 | 21 | 30 | 40 | 49 | 426 | 82 | 105 | 128 | 150 |
| 76 | 25 | 35 | 45 | 55 | 478 | 89 | 113 | 136 | 160 |
| 89 | 28 | 38 | 50 | 60 | 529 | 95 | 120 | 145 | 170 |
| 108 | 31 | 43 | 55 | 67 | 630 | 104 | 133 | 160 | 190 |
| 133 | 35 | 48 | 60 | 74 | 720 | 115 | 145 | 176 | 206 |
| 159 | 38 | 50 | 65 | 80 | 820 | 135 | 168 | 200 | 233 |
| 194 | 42 | 58 | 73 | 88 | 920 | 155 | 190 | 225 | 260 |
| 219 | 46 | 60 | 78 | 95 | 1 020 | 180 | 220 | 255 | 292 |
| 273 | 53 | 70 | 87 | 107 | 1420 | 230 | 280 | 325 | 380 |

Коэффициент потерь теплоты опорами, арматурой и компенсаторами в

зависимости от способа прокладки трубопроводов

| Способ прокладки | Коэффициент потерь,  |
| --- | --- |
| Бесканальный | 1,15 |
| ##### В тоннелях и каналах | 1,2 |
| Надземный | 1,25 |

- Приложение  14

Нормы удельных тепловых потерь qн при подземной бесканальной прокладке

трубопроводов и прокладке трубопроводов в непроходных каналах с расчетной среднегодовой температурой грунта 5°С на глубине заложения  трубопроводов

|  | Нормы тепловых потерь qн10-3, |  |  |  | Нормы тепловых потерь qн 10-3, |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружный | Гкал/(км  ч) для двухтрубной |  |  | Наружный | Гкал/(км  ч) для двухтрубной |  |  |
| диаметр | прокладки при разности |  |  | диаметр | прокладки трубопроводов при |  |  |
| трубы, мм | среднегодовых температур воды и грунта, °С |  |  | трубы, мм | разности среднегодовых температур воды и грунта, °С |  |  |
|  | 52,5 | 65 | 75 |  | 52,5 | 65 | 75 |
| 32 | 45 | 52 | 58 | 377 | - | 183 | 202 |
| 57 | 56 | 65 | 72 | 426 | - | 203 | 219 |
| 76 | 64 | 74 | 82 | 478 | - | 223 | 241 |
| 89 | 69 | 80 | 88 | 529 | - | 243 | 261 |
| 108 | 76 | 88 | 96 | 630 | - | 277 | 298 |
| 159 | 94 | 107 | 117 | 720 | - | 306 | 327 |
| 219 | 113 | 130 | 142 | 820 | - | 341 | 364 |
| 273 | 132 | 150 | 163 | 920 | - | 373 | 399 |
| 325 | 149 | 168 | 183 | 1 020 | - | 410 | 436 |

Приложение 15

Нормативы численности рабочих и служащих для обслуживания

тепловых сетей

Нормативы численности рабочих для оперативного и технического обслуживания, а также ремонта тепломеханического оборудования, зданий и сооружений

тепловых сетей

| Площадь продольного сечения тепломагистрали, 103 м2 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность рабочих, чел | 19 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 44 |

| Площадь продольного сечения тепломагистрали, 103 м2 | 30 | 34 | 40 | 45 | 50 | 57 | 65 | 74 | 85 | 97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность рабочих, чел | 48 | 53 | 58 | 64 | 71 | 78 | 86 | 94 | 104 | 114 |

| Площадь продольного сечения тепломагистрали, 103 м2 | 110 | 125 | 145 | 165 | 185 | 210 | 240 | 275 | 315 | 360 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность рабочих, чел | 126 | 138 | 152 | 166 | 184 | 203 | 224 | 246 | 271 | 298 |

| Площадь продольного сечения тепломагистрали, 103 м2 | 410 | 465 | 530 | 605 | 690 | 785 | 906 | 1020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность рабочих, чел | 328 | 362 | 398 | 438 | 482 | 530 | 585 | 643 |

Продолжение приложения 15

Нормативы  численности рабочих для оперативного технического обслуживания и ремонта механизмов и автотранспорта

| Площадь продольного сечения тепломагистрали, 103 м2 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность рабочих, чел | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |

| Площадь продольного сечения тепломагистрали, 103 м2 | 37 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность рабочих, чел | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 37 |

| Площадь продольного сечения тепломагистрали, 103 м2 | 95 | 105 | 115 | 125 | 140 | 155 | 170 | 185 | 205 | 225 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность рабочих, чел | 40 | 44 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 74 | 81 | 88 |

| Площадь продольного сечения тепломагистрали, 103 м2 | 250 | 275 | 300 | 330 | 360 | 400 | 440 | 480 | 530 | 580 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность рабочих, чел | 96 | 104 | 114 | 124 | 135 | 148 | 161 | 175 | 191 | 207 |

| Площадь продольного сечения тепломагистрали, 103 м2 | 640 | 700 | 775 | 850 | 940 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность рабочих, чел | 225 | 247 | 269 | 294 | 320 |

Продолжение приложения 15

Нормативы численности рабочих для оперативного, технического обслуживания и ремонта устройств тепловой автоматики и измерений, наладки и испытаний в

тепловых сетях, а также по контролю, наладке, технадзору, регулированию и

отпуску тепла на тепловых узлах потребителей

| Расчетная присоединенная тепловая мощность, Гкал/ч. | Численность персонала, чел при суммарном количестве ЦТП, ТП и элеваторных узлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 |
| 200 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 |  |  |  |
| 1000 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
| 1850 | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 |
| 2700 |  |  | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
| 4400 |  |  |  |  | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 |
| 7000 |  |  |  |  |  |  | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 |
| 10200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 |
| 14400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Расчетная присоединенная тепловая мощность, Гкал/ч. | Численность персонала, чел при суммарном количестве ЦТП, ТП и элеваторных узлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 | 9500 | 10000 | 10500 | 11000 | 11500 | 12000 | 12500 | 13000 | 13500 |
| 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 | 62 | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1850 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2700 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| 4400 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| 7000 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
| 10200 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 |
| 14400 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| 19400 |  |  |  |  |  | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| 25200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 | 127 | 131 | 136 | 139 |

Продолжение приложения 15

Нормативы численности рабочих для оперативного и технического обслуживания, а также ремонта электрооборудования тепловых сетей, средств релейной защиты, электроавтоматики и электроизмерительных приборов

| Площадь продольного сечения тепломагистрали, 103 м2 | 13 | 26 | 40 | 50 | 65 | 90 | 130 | 170 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность рабочих, чел | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 14 |

| Площадь продольного сечения тепломагистрали, 103 м2 | 220 | 290 | 365 | 470 | 600 | 750 | 900 | 1050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность рабочих, чел | 18 | 23 | 29 | 37 | 47 | 59 | 71 | 83 |

Продолжение приложения 15

Нормативы численности ИТР и служащих по функции «Техническое

обслуживание тепловых сетей»

| Протяженность тепломагистрали (в двухтрубном исчислении), км | Численность ИТР и служащих, чел при количестве районов и участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20-30 | - | 2 | 5 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31-40 | - | 3 | 6 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41-50 | 1 | 3 | 6 | 9 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51-70 | 2 | 4 | 7 | 9 | 12 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71-90 | 2 | 5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91-110 | 3 | 6 | 9 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 |  |  |  |  |  |  |
| 111-130 | 4 | 7 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 26 |  |  |  |  |  |
| 131-150 | 5 | 8 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 |  |  |  |  |
| 151-170 | 6 | 9 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 |  |  |  |
| 171-190 | 7 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 |  |  |
| 191-210 | 8 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 41 |  |
| 211-230 | 9 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 42 | 45 |
| 231-250 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 43 | 46 |
| 251-270 | 11 | 14 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 44 | 47 |
| 271-290 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 31 | 34 | 37 | 41 | 43 | 45 | 48 |
| 291-310 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 | 49 |
| 311-340 | 14 | 17 | 19 | 22 | 25 | 26 | 31 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 47 | 50 |
| 341-370 | 15 | 18 | 21 | 23 | 26 | 29 | 32 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 48 | 51 |
| 371-410 | 17 | 20 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 50 | 53 |
| 411-450 | 19 | 22 | 25 | 27 | 30 | 33 | 36 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 52 | 55 |
| 451-490 | 21 | 24 | 27 | 29 | 32 | 35 | 38 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 54 | 57 |
| 491-540 |  | 26 | 29 | 31 | 34 | 37 | 40 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 56 | 59 |
| 541-590 |  | 28 | 31 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 | 61 |
| 591-650 |  |  | 34 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 | 61 | 64 |
| 651-710 |  |  | 37 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 53 | 56 | 59 | 62 | 64 | 67 |
| 711-780 |  |  |  | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 | 67 | 70 |
| 781-860 |  |  |  | 46 | 49 | 52 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 71 | 74 |
| 861-950 |  |  |  | 50 | 53 | 56 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 75 | 78 |
| 951-1050 |  |  |  |  | 57 | 60 | 63 | 66 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 82 |
| 1051-1150 |  |  |  |  |  | 65 | 68 | 71 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 87 |
| 1151-1260 |  |  |  |  |  | 70 | 73 | 76 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 92 |
| 1261-1390 |  |  |  |  |  |  | 79 | 82 | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | 98 |
| 1391-1520 |  |  |  |  |  |  | 85 | 88 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 104 |
| 1521-1680 |  |  |  |  |  |  |  | 95 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 111 |
| 1681-1870 |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 119 |

Продолжение приложения 15

Нормативы численности ИТР с служащих по функции «Ремонт тепловых сетей»

| Численность рабочих по функции, чел. | Численность ИТР и служащих, чел. |
| --- | --- |
| до 10 | 1 |
| 11-20 | 2 |
| 21-30 | 3 |
| 31-40 | 4 |
| 41-50 | 5 |
| 51-60 | 6 |
| 61-70 | 7 |
| 71-80 | 8 |
| 81-90 | 9 |
| 91-100 | 10 |
| 101-110 | 11 |
| 111-120 | 12 |
| 121-130 | 13 |
| 131-140 | 14 |
| 141-155 | 16 |
| 156-170 | 18 |
| 171-185 | 20 |
| 186-200 | 22 |
| 201-220 | 24 |
| 221-240 | 27 |
| 241-260 | 30 |
| 261-290 | 33 |
| 291-320 | 37 |
| 321-350 | 41 |
| 351-390 | 45 |
| 391-450 | 50 |

Продолжение приложения 15

Нормативы численности ИТР и служащих по функции «Наладка и испытание

тепловых сетей; оперативное, техническое обслуживание и ремонт

КИП и автоматики»

| Площадь продольного сечения тепломагистрали, м2103 | Численность ИТР и служащих, чел. |
| --- | --- |
| до 20 | 1 |
| 21-30 | 2 |
| 31-40 | 3 |
| 41-50 | 4 |
| 51-60 | 5 |
| 61-75 | 6 |
| 76-90 | 7 |
| 91-110 | 8 |
| 111-135 | 9 |
| 136-165 | 10 |
| 166-200 | 11 |
| 201-240 | 12 |
| 241-285 | 13 |
| 286-335 | 14 |
| 336-395 | 15 |
| 396-490 | 17 |
| 491-600 | 19 |
| 601-730 | 21 |
| 731-880 | 23 |
| 881-1050 | 25 |

Нормативы численности ИТР и служащих по функции «Оперативное техническое обслуживание и ремонт электрохозяйства»

| Численность рабочих по функции, чел. | Численность ИТР и служащих, чел. |
| --- | --- |
| 2-4 | 1 |
| 5-8 | 2 |
| 9-14 | 3 |
| 15-20 | 4 |
| 21-26 | 5 |
| 27-32 | 6 |
| 33-38 | 7 |
| 39-44 | 8 |
| 45-50 | 9 |
| 51-60 | 10 |
| 61-70 | 11 |
| 71-80 | 12 |

Продолжение приложения 15

Нормативы численности ИТР и служащих по функции «Оперативное, техническое обслуживание и ремонт механизмов и автотранспорта»

| Численность рабочих по функции, чел. | Численность ИТР и служащих, чел. |
| --- | --- |
| до 25 | 1 |
| 26-40 | 2 |
| 41-55 | 3 |
| 56-70 | 4 |
| 71-85 | 5 |
| 86-100 | 6 |
| 101-115 | 7 |
| 116-130 | 8 |
| 131-145 | 9 |
| 146-160 | 10 |
| 161-175 | 11 |
| 176-190 | 12 |
| 191-205 | 13 |
| 206-220 | 14 |
| 221-235 | 15 |
| 236-250 | 16 |
| 251-265 | 17 |
| 266-280 | 18 |
| 281-295 | 19 |
| 296-310 | 20 |

Приложение 16

Смета затрат, относимых на себестоимость услуг

по передаче тепловой энергии

|  |  | Базовый период |  | ##### Откло- ##### нение | Период регулирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт (ожидаемое выполнение) |  | План |
| 1. | Прямые затраты, отнесенные на передачу тепловой энергии: |  |  |  |  |
| 1.1. | Материальные затраты: |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Вспомогательные материалы, в т.ч.: |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | вода на технологические цели (Еводы) |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Энергия на хозяйственные нужды, в т.ч.: |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | тепловая энергия на компенсацию тепловых потерь с непроизводительными утечками и через изоляцию трубопроводов (Етепла) |  |  |  |  |
| 1.1.2.2. | Электрическая энергия на производственные и хозяйственные нужды (Еэ) |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Затраты на содержание зданий, относящихся к тепловым сетям |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Затраты на содержание оборудования тепловых сетей |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Затраты на оплату труда, в том числе отчисления на социальные нужды |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 1 |  |  |  |  |
| 2. | Прочие затраты, относимые на передачу тепловой энергии, в т. ч.: |  |  |  |  |
| 2.1. | Содержание административно-управленческого аппарата |  |  |  |  |
| 2.2. | Расходы на командировки |  |  |  |  |
| 2.3. | Затраты на подготовку и переподготовку кадров |  |  |  |  |
| 2.4. | Оплата услуг связи |  |  |  |  |
| 2.5. | Плата за аренду |  |  |  |  |
| 2.6. | Транспортные расходы |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 2 |  |  |  |  |
| 3. | Прочие отчисления и налоги, включаемые в состав себестоимости услуг по передаче тепловой энергии |  |  |  |  |
| 3.1. | Отчисления в дорожные фонды |  |  |  |  |
| 3.2. | Земельный налог |  |  |  |  |
| 3.3. | Отчисления в страховые фонды |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 3 |  |  |  |  |
|  | Всего затрат по разделам (1+2+3) |  |  |  |  |

- Приложение 17

Расчет амортизационных отчислений на реновацию основных производственных фондов в части, относимой на передачу тепловой энергии

|  | Группы и виды основных средств | Базовый период |  | Период регулирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### ППлан | Факт (ожидаемое выполнение) |  |
| 1.1. | Стоимость основных производственных фондов, используемых при передаче тепловой энергии, на начало периода регулирования, в том числе: |  |  |  |
| 1.2. | Ввод основных производственных фондов, используемых при передаче тепловой энергии за период регулирования |  |  |  |
| 1.3. | Выбытие основных производственных фондов, используемых при передаче тепловой энергии за период регулирования |  |  |  |
| 1.4. | Средняя стоимость основных производственных фондов, используемых при передаче тепловой энергии |  |  |  |
| 1.5. | Норма амортизации |  |  |  |
| 1.6. | Сумма амортизационных отчислений |  |  |  |

ЛИТЕРАТУРА

| 1 | Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов» (вторая редакция), утв. Министерством экономики РФ №ВК 477 от 21.06.1999. |
| --- | --- |
| 2 | Положение о составе затрат по производству и реализации продукции (работ и услуг), утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.92 № 552. |
| 3 | Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел А.С. Теплопередача .М.: Энергоатомиздат, 1981. - 416 с. |
| 4 | СНиП 2.04.05-91. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Нормы проектирования. М.: ЦИТП, 1991. 73 с. |
| 5 | СНиП 2.01.01-82. Строительная климатология и геофизика. М.: Стройиздат, 1983. - 136 с. |
| 6 | Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку тепла отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий. Утверждены комитетом РФ по муниципальному хозяйству от 22.02.94. – 91 с. |
| 7 | Нормирование расходов тепла и топлива для стационарных установок железнодорожного транспорта. Под ред. Л.К. Кистьянца М.: Транспорт, 1976. - 141 с. |
| 8 | Единые нормы амортизационных отчислений №1072. М.:1990. - 110 с. |
| 9 | Федеральный закон « Об основах охраны труда в Российской Федерации № 181-ФЗ от 23.06 1999. |
| 10 | Федеральный Закон «О пожарной безопасности» № 13-ФЗ от 24.01.98. |
| 11 | Рекомендуемые нормативы численности промышленно-производственного персонала котельных в составе электростанций и предприятий сетей. М.: 1989. |
| 12 | Федеральный закон ”О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2000 год”. |
| 13 | Порядок определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия, утвержден Правительством РФ 28.08.1992 . № 63. |
| 14 | Экономическая и финансовая политика в сфере охраны окружающей среды, под ред .В.И. Данилова-Данильяна, М.: НУМЦ Госкомэкология,1990. - 512 с. |
| 15 | В.И. Манюк, Я.И. Каплинский, Э.Б. Хиж, А.И. Манюк, В.А. Ильин «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей». Справочник. М.: Стройиздат, 1988. |
| 16 | Тепловые сети. СниП 2.04.07-86*. Минстрой России, М.: 1996. |
| 17 | Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку тепла отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий. Министерство ЖКХ РСФСР. Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова, М.: 1994. |
| 18 | Приказ № 260 от 22.07.80. Минэнерго СССР. Об утверждении типовых организационных структур управления и нормативов численности промышленно-производственного персонала предприятий тепловых сетей. |
| 19 | Информационный бюллетень Федеральной энергетической комиссии Российской Федерации №17 от 11.09.2000. – 60 с. |