УТВЕРЖДЕНА

приказом Минпромэнерго России

от 03 февраля 2005 г. № 21

МЕТОДИКА

расчета нормативных (технологических) потерь электроэнергии в электрических сетях

I.  Общие положения

1. Методика предназначена для расчета нормативов технологических потерь электрической энергии в электрических сетях организаций, осуществляющих передачу электрической энергии по электрическим сетям.

2. Нормативы технологических потерь электроэнергии, рассчитанные по данной методике, применяются при расчете платы за услуги по передаче электроэнергии по электрическим сетям.

3. Нормативы технологических потерь электроэнергии в планируемом периоде могут рассчитываться:

– на основе данных о схемах, нагрузках сетей и составе работающего оборудования в планируемом периоде методами расчета потерь, установленными настоящей методикой;

– на основе нормативных характеристик технологических потерь, рассчитанных в соответствии с настоящей методикой на основе расчетов потерь в отчетном (базовом) периоде.

При отсутствии нормативной характеристики допускается определять нормативы потерь в планируемом периоде на основе расчетов потерь в отчетном (базовом) периоде, изменяя нагрузочные потери пропорционально квадрату отношения отпусков электроэнергии в сеть в планируемом и базовом периодах, а потери холостого хода – пропорционально мощности (количеству) работающего оборудования в планируемом и базовом периодах.

4. Термины и определения

а) Фактические (отчетные) потери электроэнергии – разность между электроэнергией, поступившей в сеть, и электроэнергией, отпущенной из сети, определяемая по данным системы учета электроэнергии.

б) Система учета электроэнергии – совокупность измерительных комплексов, обеспечивающих измерение поступления и отпуска электроэнергии из сети и включающих в себя измерительные трансформаторы тока (ТТ), напряжения (ТН), электрические счетчики, соединительные провода и кабели. Измерительные комплексы могут быть объединены в автоматизированную систему учета электроэнергии.

в) Технологические потери электроэнергии – сумма технологических потерь при транспортировке электроэнергии и потерь при реализации электроэнергии.

г) Технологические потери при транспортировке электроэнергии – сумма двух составляющих потерь:

– потерь в линиях и оборудовании электрических сетей, обусловленных физическими процессами, происходящими при передаче электроэнергии в соответствии с техническими характеристиками и режимами работы линий и оборудования (технические потери);

– расхода электроэнергии  на собственные нужды подстанций.

д) Потери при реализации электроэнергии – сумма потерь, обусловленных погрешностями системы учета электроэнергии, и потерь, обусловленных хищениями электроэнергии, виновники которых не установлены.

Примечание. Потери, обусловленные хищениями электроэнергии, не являются технической характеристикой электрической сети и системы учета электроэнергии и их нормативы в данной методике не рассматриваются.

е) Технические потери – сумма трех составляющих потерь в линиях и оборудовании электрических сетей:

– потерь, зависящих от нагрузки электрической сети (нагрузочные потери);

– потерь, зависящих от состава включенного оборудования (условно-постоянные потери);

– потерь, зависящих от погодных условий.

ж) Расход электроэнергии на собственные нужды подстанций – расход электроэнергии, необходимый для обеспечения работы технологического оборудования подстанций и жизнедеятельности обслуживающего персонала.

з) Потери электроэнергии, обусловленные погрешностями системы учета электроэнергии – суммарный небаланс электроэнергии, обусловленный техническими характеристиками и режимами работы всех измерительных комплексов поступления и отпуска электроэнергии.

и) Норматив технологических потерь электроэнергии – технологические потери электроэнергии (в абсолютных единицах или в процентах установленного показателя), рассчитанные в соответствии с данной методикой при режимах работы, технических параметрах линий, оборудования сетей и системы учета электроэнергии в рассматриваемом периоде.

к) Нормативный метод расчета нагрузочных потерь электроэнергии – метод, использующий при расчете потерь весь объем имеющейся информации о схемах и нагрузках сетей данного напряжения. При увеличении оснащенности сетей средствами измерения и оперативного контроля режимов рекомендуется применение более точных методов из их перечня, установленного методикой.

л) Нормативная характеристика технологических потерь электроэнергии – зависимость норматива технологических потерь электроэнергии от структурных составляющих поступления и отпуска электроэнергии.

II. Методы расчета нормативных (технологических) потерь при транспортировке электроэнергии

5. Методы расчета нагрузочных потерь

5.1. Нагрузочные потери электроэнергии за период Т часов (Д дней) могут быть рассчитаны одним из пяти методов в зависимости от объема имеющейся информации о схемах и нагрузках сетей (методы расположены в порядке снижения точности расчета):

1) оперативных расчетов;

2) расчетных суток;

3) средних нагрузок;

4) числа часов наибольших потерь мощности;

5) оценки потерь по обобщенной информации о схемах и нагрузках сети.

Потери мощности в сети при использовании для расчета потерь электроэнергии методов 1– 4 рассчитывают на основе заданной схемы сети и нагрузок ее элементов, определенных с помощью измерений или с помощью расчета нагрузок элементов электрической сети в соответствии с законами электротехники.

Потери электроэнергии по методам 2–5 должны рассчитываться за каждый месяц расчетного периода с учетом схемы сети, соответствующей данному месяцу. Допускается рассчитывать потери за расчетные интервалы, включающие в себя несколько месяцев, схемы сетей в которых могут рассматриваться как неизменные. Потери электроэнергии за расчетный период определяют как сумму потерь, рассчитанных для входящих в расчетный период месяцев (расчетных интервалов).

5.1.1. Метод оперативных расчетов состоит в расчете потерь электроэнергии по формуле:

ΔW=3⋅i=1nRi⋅j=1mIij2⋅Δtij,                                                  (1)

где n – число элементов сети; Dtij – интервал времени, в течение которого токовую нагрузку Iij  i-го элемента сети с сопротивлением Ri принимают неизменной;  m – число интервалов времени.

Токовые нагрузки элементов сети определяют на основе данных диспетчерских ведомостей, оперативных измерительных комплексов (ОИК) и автоматизированных систем учета и контроля электроэнергии (АСКУЭ).

5.1.2. Метод расчетных суток состоит в расчете потерь электроэнергии по формуле:

ΔWн j =kл  kф.м2 ΔWсут Дэкв j ,                                          (2)

где ΔWсут – потери электроэнергии за сутки расчетного месяца со среднесуточным отпуском электроэнергии в сеть Wср.сут и конфигурацией графиков нагрузки в узлах, соответствующей контрольным замерам; kл – коэффициент, учитывающий влияние потерь в арматуре воздушных линий и принимаемый равным 1,02 для линий напряжением 110 кВ и выше и равным 1,0 для линий более низких напряжений;  kф.м2 – коэффициент формы графика суточных отпусков электроэнергии в сеть (график с числом значений, равным числу дней в месяце контрольных замеров);  Дэкв j – эквивалентное число дней в  j-м расчетном интервале, определяемое по формуле:

Дэкв j=i=1Nj Wм i2 Дм i Wм.р2,                                              (3)

где Wм i – отпуск электроэнергии в сеть в  i-м месяце с числом дней Дм i ;  Wм.р – то же, в расчетном месяце; Nj – число месяцев в  j-м расчетном интервале.

При расчете потерь электроэнергии за месяц  Дэкв j = Дм i .

Потери электроэнергии за расчетные сутки ΔWсут определяют как сумму потерь мощности, рассчитанных для каждого часового интервала расчетных суток.

Потери электроэнергии в расчетном периоде определяют как сумму потерь во всех расчетных интервалах года. Допускается определять годовые потери электроэнергии на основе расчета ΔWсут для зимнего дня контрольных замеров, принимая в формуле (3)  Nj = 12.

Коэффициент k2ф.м  определяют по формуле:

kф.м2=i=1Дм Wi2 (Wср.сут2 Дм),                                              (4)

где Wi  – отпуск электроэнергии в сеть за i-й день месяца;  Дм – число дней в месяце.

При отсутствии данных об отпуске электроэнергии в сеть за каждые сутки месяца коэффициент k2ф.м определяют по формуле:

kф.м2= (Др+kw2Дн.р)Дм(Др+kwДн.р)2,                                             (5)

где Др  и Дн.р –число рабочих и нерабочих дней в месяце (Дм = Др + Д н.р); kw  – отношение значений энергии, потребляемой в средний нерабочий и средний рабочий дни kw = Wн.р / Wр.

5.1.3. Метод средних нагрузок состоит в расчете потерь электроэнергии по формуле:

ΔWн j=kл kк ΔPср Tj kф2 ,                                                 (6)

где ΔPср – потери мощности в сети при средних за расчетный интервал нагрузках узлов;  k2ф – коэффициент формы графика суммарной нагрузки сети за расчетный интервал;  kk – коэффициент, учитывающий различие конфигураций графиков активной и реактивной нагрузки различных ветвей сети; Тj – продолжительность j-го расчетного интервала, ч.

Коэффициент формы графика суммарной нагрузки сети за расчетный интервал определяют по формуле:

kф2=i=1mPi2Δ ti (Pср2 T) ,                                                  (7)

где Pi – значение нагрузки на  i-й ступени графика продолжительностью ∆ti , час; m – число ступеней графика на расчетном интервале;  Pср – средняя нагрузка сети за расчетный интервал.

Коэффициент kk в формуле (6) принимают равным 0,99. Для сетей 6–20 кВ и радиальных линий 35 кВ вместо значений Pi и Pср в формуле (7) могут использоваться значения тока головного участка Ii и  Iср. В этом случае коэффициент kk принимают равным 1,02.

Допускается определять коэффициент формы графика за расчетный интервал по формуле:

kф2=kф.с2⋅kф.м2⋅kф.N2 ,                                                      (8)

где k2ф.с – коэффициент формы суточного графика дня контрольных замеров, рассчитанный по формуле (7); k2ф.N – коэффициент формы графика месячных отпусков электроэнергии в сеть (график с числом значений, равным числу месяцев в расчетном интервале), рассчитываемый по формуле:

kфN2=i=1Nj Wм i2 (Nj⋅ Wср.мес2),                                            (9)

где Wм i  – отпуск электроэнергии в сеть за i-й месяц расчетного интервала; Wср.мес – среднемесячный отпуск электроэнергии в сеть за месяцы расчетного интервала.

При расчете потерь за месяц k2ф.N  = 1.

При отсутствии графика нагрузки значение kф2 определяют по формуле:

kф2 = 1+2 kз3 kз .                                                           (10)

Коэффициент заполнения графика суммарной нагрузки сети kз определяют по формуле:

kз=WоPmaxT=TmaxT=PсрPmax ,                                             (11)

где Wо – отпуск электроэнергии в сеть за время Т;  Тmax – число часов использования наибольшей нагрузки сети.

Среднюю нагрузку i-го в узла определяют по формуле:

Pср i=WiT  ,                                                                (12)

где Wi – энергия, потребленная (генерированная) в  i-м узле за время Т.

5.1.4. Метод числа часов наибольших потерь мощности состоит в расчете потерь электроэнергии по формуле:

ΔWн j=kлkk ΔPmax Tj τo,                                             (13)

где ΔPmax – потери мощности в режиме наибольшей нагрузки сети; τо – относительное число часов наибольших потерь мощности, определенное по графику суммарной нагрузки сети за расчетный интервал.

Относительное число часов наибольших потерь мощности определяют по формуле:

τo=i=1mPi2Δ ti(Pmax2 Tj)  ,                                             (14)

где Pmax – наибольшее значение из m значений Pi  в расчетном интервале.

Коэффициент kk в формуле (13) принимают равным 1,03. Для сетей 6–20 кВ и радиальных линий 35 кВ вместо значений Pi и Pmax в формуле (14) могут использоваться значения тока головного участка Ii и Imax. В этом случае коэффициент kk принимают равным 1,0.

Допускается определять относительное число часов наибольших потерь мощности за расчетный интервал по формуле:

τo=τс ⋅ τм ⋅τN  ,                                                           (15)

где τс – относительное число часов наибольших потерь мощности, рассчитанное по формуле (14) для суточного графика дня контрольных замеров.

Значения τм   и τN  рассчитывают по формулам:

τм= Др+kw2Дн.рДм ;                                                    (16)

τN=i=1Nj Wм i2 (Nj Wм.р2),                                                (17)

где Wм.р  – отпуск электроэнергии в сеть в расчетном месяце.

При расчете потерь за месяц  τN   = 1.

При отсутствии графика нагрузки значение τо  определяют по формуле:

τo=k3+2 kз23 .                                                    (18)

5.1.5. Метод оценки потерь по обобщенной информации о схемах и нагрузках сети состоит в расчете потерь электроэнергии на основе зависимостей потерь от суммарной длины и количества линий, суммарной мощности и количества оборудования, полученных на основе технических параметров линий и оборудования или статистических данных.

5.2. Потери электроэнергии должны рассчитываться для характерных рабочих и ремонтных схем. В расчетную схему должны быть включены все элементы сети, потери в которых зависят от ее режима (линии, трансформаторы, высокочастотные заградители ВЧ-связи, токоограничивающие реакторы и т.п.).

5.3. Расчетные значения активных сопротивлений проводов воздушных линий (ВЛ) Rп определяют с учетом температуры провода tп , 0 С, зависящей от средней за расчетный период температуры окружающего воздуха tв и плотности тока в проводе  j , А/мм2 :

Rп  = R20 [1 + 0,004 (tв  – 20 + 8,3 j2 √F/300)],                               (19)

где R20 – стандартное справочное сопротивление провода сечением F, мм2 ,при tп  = 200  С.

Примечание. При отсутствии данных о средней плотности тока за расчетный период в каждом элементе электрической сети принимают расчетное значение j = 0,5 А/мм2.

5.4. Потери электроэнергии в соединительных проводах и сборных шинах распределительных устройств подстанций (СППС) определяют по формуле:

ΔWпс =2,3 F∙j2 L∙τ0∙Д ,                                                (20)

где F – среднее сечение проводов (шин); L – суммарная протяженность проводов (шин) на подстанции;  j – плотность тока.

При отсутствии данных о параметрах, используемых в формуле (20), расчетные потери в СППС принимают в соответствии с табл. П.1 приложения 1 и относят их к условно-постоянным потерям.

5.5. Потери электроэнергии в измерительных трансформаторах тока (ТТ) определяют по формуле:

ΔWТТ = ΔPТТ ном T β2ТТср kф2,                                      (21)

где ΔPТТ ном – потери в ТТ при номинальной нагрузке; βТТср – среднее значение коэффициента токовой загрузки ТТ за расчетный период.

При отсутствии данных о параметрах, используемых в формуле (21), расчетные потери в ТТ принимают в соответствии с табл. П.3 приложения 1 и относят их к условно-постоянным потерям.

6. Нормативные методы расчета нагрузочных потерь

6.1. Нормативным методом расчета нагрузочных потерь электроэнергии в сетях 330 – 750 кВ является метод оперативных расчетов.

6.2. Нормативными методами расчета нагрузочных потерь электроэнергии в сетях 35–220 кВ являются:

– при отсутствии реверсивных потоков энергии по межсетевым связям 35–220 кВ – метод расчетных суток;

– при наличии реверсивных потоков энергии – метод средних нагрузок. При этом все часовые режимы в расчетном периоде разделяют на группы с одинаковыми направлениями потоков энергии. Расчет потерь проводят методом средних нагрузок для каждой группы режимов.

При отсутствии данных о потреблении энергии на подстанциях 35 кВ временно допускается применение для расчетов потерь в этих сетях метода наибольших потерь мощности.

6.3. Нормативным методом расчета нагрузочных потерь электроэнергии в сетях 6-20 кВ является метод средних нагрузок.

При отсутствии информации о потреблении энергии на ТП 6-20/0,4 кВ допускается определять их нагрузки, распределяя энергию головного участка (за вычетом энергии по ТП, где она известна, и потерь в сети 6-20 кВ) пропорционально номинальным мощностям или коэффициентам максимальной загрузки трансформаторов ТП.

При отсутствии электрических счетчиков на головных участках фидеров 6-20 кВ временно допускается применение для расчетов потерь в этих сетях метода наибольших потерь мощности.

6.4. Нормативным методом расчета нагрузочных потерь электроэнергии в сетях 0,38 кВ является метод оценки потерь на основе зависимостей потерь от обобщенной информации о схемах и нагрузках сети, изложенный ниже.

Потери электроэнергии в линии 0,38 кВ с сечением головного участка Fг , мм2, отпуском электрической энергии в линию  W0,38 , за период  Д, дней, рассчитывают по формуле:

ΔWн 0,38 =k0,38⋅W0,382 (1+tg2ϕ) LэквFг ⋅Д⋅1+2kз3 kз  .                            (22)

где Lэкв – эквивалентная длина линии; tg φ – коэффициент реактивной мощности; k0,38 – коэффициент, учитывающий характер распределения нагрузок по длине линии и неодинаковость нагрузок фаз.

Эквивалентную длину линии определяют по формуле:

Lэкв  = Lм  + 0,44 L2-3 + 0,22 L1 ,                                            (23)

где Lм – длина магистрали; L2-3  – длина двухфазных и трехфазных ответвлений;  L1 – длина однофазных ответвлений.

Примечание. Под магистралью понимается наибольшее расстояние от шин 0,4 кВ распределительного трансформатора 6–20/0,4 кВ до наиболее удаленного потребителя, присоединенного к трехфазной или двухфазной линии.

Внутридомовые сети многоэтажных зданий (до счетчиков электрической энергии) включают в длину ответвлений соответствующей фазности.

При наличии стальных или медных проводов в магистрали или ответвлениях в формулу (23) подставляют длины линий, определяемые по формуле:

L = Lа  + 4 Lс + 0,6 Lм ,                                                   (24)

где Lа , Lс и Lм – длины алюминиевых, стальных и медных проводов, соответственно.

Коэффициент k0,38 определяют по формуле:

k0,38 = ku (9,67 – 3,32dр  – 1,84dр2 ) ,                                     (25)

где dр  - доля энергии, отпускаемой населению; ku – коэффициент, принимаемый равным 1 для линии 380/220 В и равным 3 для линии 220/127 В.

При использовании формулы (22) для расчета потерь в N линиях с суммарными длинами магистралей LмΣ ,  двухфазных и трехфазных ответвлений  L2-3Σ  и однофазных ответвлений  L1Σ в формулу подставляют средний отпуск электроэнергии в одну линию W0,38 = W0,38Σ / N, где W0,38Σ – суммарный отпуск энергии в N линий, и среднее сечение головных участков, а коэффициент k0,38, определенный по формуле (25), умножают на коэффициент kN , учитывающий неодинаковость длин линий и плотностей тока на головных участках линий, определяемый по формуле

kN = 1,25 + 0,14 dр  .                                                         (26)

При отсутствии данных о коэффициенте заполнения графика и (или) коэффициенте реактивной мощности принимают kз = 0,3;  tg φ = 0,6.

При отсутствии учета электроэнергии, отпускаемой в линии 0,38 кВ, ее значение определяют, вычитая из энергии, отпущенной в сеть 6-20 кВ , потери в линиях и трансформаторах 6-20 кВ и энергию, отпущенную в ТП 6-20/0,4 кВ и линии 0,38 кВ, находящиеся на балансе потребителей.

7. Методы расчета условно-постоянных потерь

7.1. К условно-постоянным потерям электроэнергии относятся:

– потери холостого хода в силовых трансформаторах (автотрансформаторах) и трансформаторах дугогасящих реакторов;

– потери в оборудовании, нагрузка которого не имеет прямой связи с суммарной нагрузкой сети (регулируемые компенсирующие устройства);

– потери в оборудовании, имеющем одинаковые параметры при любой нагрузке сети (нерегулируемые компенсирующие устройства, вентильные разрядники (РВ), ограничители перенапряжений (ОПН), устройства присоединения ВЧ-связи (УПВЧ), измерительные трансформаторы напряжения (ТН), включая их вторичные цепи, электрические счетчики 0,22–0,66 кВ и изоляция силовых кабелей).

7.2. Потери электроэнергии холостого хода в силовом трансформаторе (автотрансформаторе) определяют на основе приведенных в паспортных данных оборудования потерь мощности холостого хода  ΔPх, по формуле:

ΔWх= ΔPх i=1m Трi UiUном2,                                           (27)

где Трi – число часов работы оборудования в i-м режиме; Ui.– напряжение на оборудовании в i-м режиме; Uном – номинальное напряжение оборудования.

Напряжение на оборудовании определяют с помощью измерений или с помощью расчета установившегося режима  сети в соответствии с законами электротехники.

7.3. Потери электроэнергии в шунтирующем реакторе (ШР) определяют по формуле (27) на основе приведенных в паспортных данных потерь мощности  ΔPр . Допускается определять потери в ШР на основе данных табл. П.1 приложения 1.

7.4. Потери электроэнергии в синхронном компенсаторе (СК) или генераторе, переведенном в режим СК, определяют по формуле:

ΔWск=(0,4+0,1βQ2) ΔPном⋅Tр,                                              (28)

где βQ – коэффициент максимальной нагрузки СК в расчетном периоде; ΔPном  – потери мощности в режиме номинальной загрузки СК в соответствии с паспортными данными.

Допускается определять потери в СК на основе данных табл. П.2 приложения 1.

7.5. Потери электроэнергии в статических компенсирующих устройствах (КУ) – батареях конденсаторов (БК) и статических тиристорных компенсаторах (СТК) – определяют по формуле:

ΔWКУ=ΔpКУ S КУ Тр,                                                    (29)

где ΔpКУ – удельные потери мощности в соответствии с паспортными данными КУ;  SКУ – мощность КУ (для СТК принимается по емкостной составляющей).

При отсутствии паспортных данных значение ΔpКУ принимают равным для БК 0,003 кВт/квар, для СТК 0,006 кВт/квар.

7.6. Потери электроэнергии в вентильных разрядниках, ограничителях перенапряжений, устройствах присоединения ВЧ-связи, измерительных трансформаторах напряжения, электрических счетчиках 0,22–0,66 кВ и изоляции силовых кабелей принимают в соответствии с данными заводов-изготовителей оборудования. При отсутствии данных завода-изготовителя расчетные потери принимают в соответствии с приложением 1 к настоящей Методике.

8. Методы расчета потерь, зависящих от погодных условий

8.1. Потери, зависящие от погодных условий, включают в себя три вида потерь:

– на корону;

– от токов утечки по изоляторам воздушных линий;

– расход электроэнергии на плавку гололеда.

8.2. Потери электроэнергии на корону определяют на основе данных об удельных потерях мощности, приведенных в табл. 1, и о продолжительностях видов погоды в течение расчетного периода. При этом к периодам хорошей погоды (для целей расчета потерь на корону) относят погоду с влажностью менее 100 % и гололед;  к периодам влажной погоды – дождь, мокрый снег, туман.

Таблица 1. Удельные потери мощности на корону.

| Напряжение ВЛ, тип опоры, число и сечение проводов в фазе | Суммарное сечение проводов в фазе, мм2 | Потери мощности на корону, кВт/км, при погоде,: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | хорошая | сухой снег | влажная | изморозь |
| 750-5х240 | 1200 | 3,9 | 15,5 | 55,0 | 115,0 |
| 750-4х600 | 2400 | 4,6 | 17,5 | 65,0 | 130,0 |
| 500-3х400 | 1200 | 2,4 | 9,1 | 30,2 | 79,2 |
| 500-8х300 | 2400 | 0,1 | 0,5 | 1,5 | 4,5 |
| 330-2х400 | 800 | 0,8 | 3,3 | 11,0 | 33,5 |
| 220ст-1х300 | 300 | 0,3 | 1,5 | 5,4 | 16,5 |
| 220ст/2-1х300 | 300 | 0,6 | 2,8 | 10,0 | 30,7 |
| 220жб-1х300 | 300 | 0,4 | 2,0 | 8,1 | 24,5 |
| 220жб/2-1х300 | 300 | 0,8 | 3,7 | 13,3 | 40,9 |
| 220-3х500 | 1500 | 0,02 | 0,05 | 0,27 | 0,98 |
| 154-1х185 | 185 | 0,12 | 0,35 | 1,20 | 4,20 |
| 154/2-1х185 | 185 | 0,17 | 0,51 | 1,74 | 6,12 |
| 110ст-1х120 | 120 | 0,013 | 0,04 | 0,17 | 0,69 |
| 110ст/2-1х120 | 120 | 0,015 | 0,05 | 0,25 | 0,93 |
| 110жб-1х120 | 120 | 0,018 | 0,06 | 0,30 | 1,10 |
| 110жб/2-1х120 | 120 | 0,020 | 0,07 | 0,35 | 1,21 |

Примечания: 1. Вариант  500-8х300 соответствует линии 500 кВ, построенной в габаритах 1150 кВ, вариант 220-3х500–  линии 220 кВ, построенной в габаритах 500 кВ.

2. Варианты 220/2-1х300, 154/2-1х185 и 110/2-1х120 соответствуют двухцепным линиям. Потери во всех случаях приведены в расчете на одну цепь.

3. Индексы «ст» и «жб» обозначают стальные и железобетонные опоры.

8.3. При отсутствии данных о продолжительностях видов погоды в течение расчетного периода потери электроэнергии на корону определяют по табл. 2 в зависимости от региона расположения линии. Распределение территориальных образований Российской Федерации по регионам для целей расчета потерь, зависящих от погодных условий, приведено в приложении 2 к настоящей Методике.

Таблица 2. Удельные годовые потери электроэнергии на корону

| Напряжение ВЛ, кВ, число и сечение проводов в фазе | Удельные потери электроэнергии на корону, тыс. кВтч/км в год, в регионе |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750-5х240 | 193,3 | 176,6 | 163,8 | 144,6 | 130,6 | 115,1 | 153,6 |
| 750-4х600 | 222,5 | 203,9 | 189,8 | 167,2 | 151,0 | 133,2 | 177,3 |
| 500-3х400 | 130,3 | 116,8 | 106,0 | 93,2 | 84,2 | 74,2 | 103,4 |
| 500-8х300 | 6,6 | 5,8 | 5,2 | 4,6 | 4,1 | 3,5 | 5,1 |
| 330-2х400 | 50,1 | 44,3 | 39,9 | 35,2 | 32,1 | 27,5 | 39,8 |
| 220ст-1х300 | 19,4 | 16,8 | 14,8 | 13,3 | 12,2 | 10,4 | 15,3 |
| 220ст/2-1х300 | 36,1 | 31,2 | 27,5 | 24,7 | 22,7 | 19,3 | 28,5 |
| 220жб-1х300 | 28,1 | 24,4 | 21,5 | 19,3 | 17,7 | 15,1 | 22,2 |
| 220жб/2-1х300 | 48,0 | 41,5 | 36,6 | 32,9 | 30,2 | 25,7 | 37,9 |
| 220-3х500 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 1,0 |
| 154-1х185 | 7,2 | 6,3 | 5,5 | 4,9 | 4,6 | 3,9 | 5,7 |
| 154/2-1х185 | 10,4 | 9,1 | 8,0 | 7,1 | 6,8 | 5,7 | 8,3 |
| 110ст-1х120 | 1,07 | 0,92 | 0,80 | 0,72 | 0,66 | 0,55 | 0,85 |
| 110ст/2-1х120 | 1,42 | 1,22 | 1,07 | 0,96 | 0,88 | 0,73 | 1,13 |
| 110жб-1х120 | 1,71 | 1,46 | 1,28 | 1,15 | 1,06 | 0,88 | 1,36 |
| 110жб/2-1х120 | 1,85 | 1,59 | 1,39 | 1,25 | 1,14 | 0,95 | 1,47 |

Примечание. Значения потерь, приведенные в табл. 2 и 4, соответствуют году с числом дней 365. При расчете нормативных потерь в високосном году применяется коэффициент к = 366/365.

8.4. При расчете потерь на линиях с сечениями, отличающимися от приведенных в табл.1, расчетные значения, приведенные в таблицах 1 и 2, умножают на отношение Fт/Fф , где Fт – суммарное сечение проводов фазы, приведенное в табл. 1;  Fф  – фактическое сечение проводов линии.

8.5. Влияние рабочего напряжения линии на потери на корону учитывают, умножая данные, приведенные в таблицах 1 и 2, на коэффициент, определяемый по формуле:

KU кор= 6,88 U2отн – 5,88 Uотн  ,                                         (30)

где Uотн – отношение рабочего напряжения линии к его номинальному значению.

8.6. Потери электроэнергии от токов утечки по изоляторам воздушных линий определяют на основе данных об удельных потерях мощности, приведенных в табл. 3, и о продолжительностях видов погоды в течение расчетного периода.

По влиянию на токи утечки виды погоды должны объединяться в 3 группы: 1 группа – хорошая погода с влажностью менее 90 %, сухой снег, изморозь, гололед;  2 группа – дождь, мокрый снег, роса, хорошая погода с влажностью 90 % и более; 3 группа – туман.

Таблица 3. Удельные потери мощности от токов утечки по изоляторам ВЛ

| Группа погоды | Потери мощности от токов утечки по изоляторам, кВт/км, на ВЛ напряжением, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 10 | 15 | 20 | 35 | 60 | 110 | 154 | 220 | 330 | 500 | 750 |
| 1 | 0,011 | 0,017 | 0,025 | 0,033 | 0,035 | 0,044 | 0,055 | 0,063 | 0,069 | 0,103 | 0,156 | 0,235 |
| 2 | 0,094 | 0,153 | 0,227 | 0,302 | 0,324 | 0,408 | 0,510 | 0,587 | 0,637 | 0,953 | 1,440 | 2,160 |
| 3 | 0,154 | 0,255 | 0,376 | 0,507 | 0,543 | 0,680 | 0,850 | 0,978 | 1,061 | 1,587 | 2,400 | 3,600 |

8.7. При отсутствии данных о продолжительностях различных погодных условий годовые потери электроэнергии от токов утечки по изоляторам воздушных линий принимают по данным табл. 4.

Таблица 4. Удельные годовые потери электроэнергии от токов утечки по изоляторам ВЛ

| Номер региона | Потери электроэнергии от токов утечки по изоляторам ВЛ, тыс. кВтч/км в год, при напряжении, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 10 | 15 | 20 | 35 | 60 | 110 | 154 | 220 | 330 | 500 | 750 |
| 1 | 0,21 | 0,33 | 0,48 | 0,64 | 0,69 | 0,86 | 1,08 | 1,24 | 1,35 | 2,01 | 3,05 | 4,58 |
| 2 | 0,22 | 0,35 | 0,52 | 0,68 | 0,73 | 0,92 | 1,15 | 1,32 | 1,44 | 2,15 | 3,25 | 4,87 |
| 3 | 0,28 | 0,45 | 0,67 | 0,88 | 0,95 | 1,19 | 1,49 | 1,71 | 1,86 | 2,78 | 4,20 | 6,31 |
| 4 | 0,31 | 0,51 | 0,75 | 1,00 | 1,07 | 1,34 | 1,68 | 1,93 | 2,10 | 3,14 | 4,75 | 7,13 |
| 5 | 0,27 | 0,44 | 0,65 | 0,87 | 0,92 | 1,17 | 1,46 | 1,68 | 1,82 | 2,72 | 4,11 | 6,18 |
| 6 | 0,22 | 0,35 | 0,52 | 0,68 | 0,73 | 0,92 | 1,15 | 1,32 | 1,44 | 2,15 | 3,25 | 4,87 |
| 7 | 0,16 | 0,26 | 0,39 | 0,51 | 0,55 | 0,69 | 0,86 | 0,99 | 1,08 | 1,61 | 2,43 | 3,66 |

8.8. Нормативный расход электроэнергии на плавку гололеда определяют по табл. 5 в зависимости от района расположения ВЛ по гололеду (гл. 2.5 ПУЭ).

Таблица 5. Удельный расход электроэнергии на плавку гололеда

| Число проводов в фазе и сечение, мм2 | Суммарное сечение проводов в фазе, мм2 | Расчетный расход электроэнергии на плавку гололеда, тыс. кВт∙ч/км в год, в районе по гололеду: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4х600 | 2400 | 0,171 | 0,236 | 0,300 | 0,360 |
| 8х300 | 2400 | 0,280 | 0,381 | 0,479 | 0,571 |
| 3х500 | 1500 | 0,122 | 0,167 | 0,212 | 0,253 |
| 5х240 | 1200 | 0,164 | 0,223 | 0,280 | 0,336 |
| 3х400 | 1200 | 0,114 | 0,156 | 0,197 | 0,237 |
| 2х400 | 800 | 0,076 | 0,104 | 0,131 | 0,158 |
| 2х300 | 600 | 0,070 | 0,095 | 0,120 | 0,143 |
| 1х330 | 330 | 0,036 | 0,050 | 0,062 | 0,074 |
| 1х300 | 300 | 0,035 | 0,047 | 0,060 | 0,071 |
| 1х240 | 240 | 0,033 | 0,046 | 0,056 | 0,067 |
| 1х185 | 185 | 0,030 | 0,041 | 0,051 | 0,061 |
| 1х150 | 150 | 0,028 | 0,039 | 0,053 | 0,064 |
| 1х120 | 120 | 0,027 | 0,037 | 0,046 | 0,054 |
| 1х95 | 95 | 0,024 | 0,031 | 0,038 | 0,044 |

9. Расход электроэнергии на собственные нужды подстанций

Расход электроэнергии на собственные нужды подстанций определяют на основе приборов учета, установленных на трансформаторах собственных нужд (ТСН). При установке прибора учета на шинах 0,4 кВ ТСН потери в ТСН, рассчитанные в соответствии с данной методикой, должны быть добавлены к показанию счетчика.

III. Методы расчета потерь, обусловленных погрешностями системы учета

электроэнергии

10. Потери электроэнергии, обусловленные погрешностями системы учета электроэнергии, рассчитывают как сумму значений, определенных для каждой точки учета поступления электроэнергии в сеть и отпуска электроэнергии из сети по формуле:

ΔWуч = – (ΔТТβ + ΔТН  +  Δθβ –  ΔUТН + Δсч ) W /100,                               (31)

где  ΔТТβ – токовая погрешность ТТ, %, при коэффициенте токовой загрузки βТТ ;  ΔТН – погрешность ТН по модулю напряжения, %;  Δθβ – погрешность трансформаторной схемы подключения счетчика, %, при коэффициенте токовой загрузки βТТ ;  Δсч  – погрешность счетчика, %; ΔUТН – потеря напряжения во вторичной цепи ТН, %;  W – энергия, зафиксированная счетчиком за расчетный период.

10.1. Погрешность трансформаторной схемы подключения счетчика определяют по формуле:

Δθβ=0,0291 (θIβ −θU) tg ϕ,                                          (32)

где θIβ – угловая погрешность ТТ, мин, при коэффициенте токовой загрузки βТТ ;  θU  – угловая погрешность ТН, мин;  tgφ – коэффициент реактивной мощности контролируемого присоединения.

10.2. Коэффициент токовой загрузки ТТ за расчетный период определяют по формуле:

βТТ = W(1+tg2 ϕ)T3 Uном Iном 1+2 kз3 kз ,                                        (33)

где Uном и  Iном– номинальные напряжение и ток первичной обмотки ТТ.

10.3. Значения погрешностей в формулах (31) и (32) определяют на основе данных метрологической поверки. При отсутствии данных о фактических погрешностях измерительных комплексов допускается проводить расчет потерь электроэнергии, обусловленных погрешностями системы учета электроэнергии, в соответствии с Приложением 3 к настоящей Методике.

IV. Методы расчета нормативных характеристик технологических потерь

электроэнергии

11. Нормативную характеристику технологических потерь электроэнергии определяют на основе расчета потерь в базовом периоде методами, изложенными в разделах II и III настоящей методики, и используют для определения норматива потерь на плановый период.

11.1. Нормативная характеристика технологических потерь электроэнергии имеет вид:

ΔW=i=1nj=inAijWi WjД+i=1nBi Wi + (Cпост+Спог+Сс.н )⋅ Д+BучWо ,          (34)

где Wi(j)  - значения показателей (поступления и отпуска электроэнергии), отражаемых в отчетности; n – число показателей; Wо  – отпуск электроэнергии в сеть; Д – число дней расчетного периода, которому соответствуют задаваемые значения энергии; А, В и С – коэффициенты, отражающие составляющие потерь: Aij и  Bi – нагрузочные потери, Спост – условно-постоянные потери, Спог – потери, зависящие от погодных условий, Сс.н. – расход электроэнергии на собственные нужды подстанций, Вуч – потери, обусловленные погрешностями системы учета электроэнергии.

11.2. Нормативную характеристику нагрузочных потерь электроэнергии в замкнутых сетях определяют на основе предварительно рассчитанной характеристики нагрузочных потерь мощности, имеющей вид:

ΔPнагр=i=1nj=inaij Pi Pj+i=1nbi Pi  ,                                     (35)

где Pi(j)  - значения мощностей, соответствующих показателям, отраженным  формуле (34);

aij и bi – коэффициенты нормативной характеристики потерь мощности.

11.3. Преобразование коэффициентов характеристики потерь мощности в коэффициенты характеристики потерь электроэнергии производят по формулам:

Aij=aij24 kф2 103 ;                                                          (36)

Bi = bi .                                                                         (37)

11.4. Для составляющих нормативной характеристики, содержащих произведения значений энергии, значение kфij2  вычисляют по формуле:

kфij2=1+rij (kфi2−1) (kфj2−1) ,                                         (38)

где kфi и kф j  коэффициенты формы i-го и j-го графиков активной мощности; rij  – коэффициент корреляции i-го и j-го графиков, рассчитываемый по данным ОИК. При отсутствии расчетов rij   принимают kфij2=1.

11.5. Коэффициент Спост  определяют по формуле

Cпост = ΔWпост / Д  ,                                                      (39)

где ΔWпост  – условно-постоянные потери электроэнергии в базовом периоде.

11.6. Коэффициент Спог  определяют по формуле

Cпог = ΔWпог / Д  ,                                                          (40)

где ΔWпост  –потери электроэнергии, зависящие от погодных условий, в базовом периоде.

11.7. Коэффициент Сс.н  определяют по формуле

Сс.н  = Wс.н / Д  ,                                                             (41)

где ΔWс.н – расход электроэнергии на собственные нужды подстанций в базовом периоде.

11.8. Коэффициент Вуч  определяют по формуле

Вуч  = ΔWуч / Wо ,                                                          (42)

где ΔWуч  – потери, обусловленные погрешностями системы учета электроэнергии, в базовом периоде.

11.9. Нормативная характеристика нагрузочных потерь электроэнергии в радиальных сетях имеет вид:

ΔWнагр=AU WU2Д ,                                                           (43)

где WU – отпуск электроэнергии в сеть напряжением U за Д дней; AU - коэффициент нормативной характеристики.

11.10. Коэффициент AU нормативной характеристики (43) определяют по формуле:

AU=ΔWн UWU2Д ,                                                              (44)

где ΔWнU – нагрузочные потери электроэнергии в сети напряжением U в базовом периоде.

11.11. Коэффициенты A и С (Спост , Спог и  Сс.н) для радиальных сетей 6-35 кВ в целом по их значениям, рассчитанным для входящих в сеть линий (Ai  и Ci ), определяют по формулам:

A=i=1nAiWiWΣ2;                                                           (45)

C=i=1nCi   ,                                                                    (46)

где Wi –отпуск электроэнергии в i-ю линию; WΣ – то же, в сеть в целом; n – количество линий.

Коэффициенты Ai и Ci  должны быть рассчитаны для всех линий сети. Их определение на основе расчета ограниченной выборки линий не допускается.

11.12. Коэффициент A для сетей 0,38 кВ рассчитывают по формуле (43), в которую в качестве ΔWн U подставляют значение суммарных нагрузочных потерь во всех линиях 0,38 кВ ΔWн 0,38 , рассчитанных по формуле (22) с учетом формулы (26).

Приложение 1

к Методике расчета нормативных

(технологических) потерь

электроэнергии в электрических сетях

Расчетные потери электроэнергии в оборудовании

1. Таблица П.1. Потери электроэнергии в шунтирующих реакторах (ШР) и соединительных проводах и сборных шинах распределительных устройств подстанций (СППС)

| Вид оборудования | Удельные потери энергии при напряжении, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 10 | 15 | 20 | 35 | 60 | 110 | 154 | 220 | 330 | 500 | 750 |
| ШР, тыс.кВт·ч/МВА в год | 84 | 84 | 74 | 65 | 36 | 35 | 32 | 31 | 29 | 26 | 20 | 19 |
| СППС, тыс.кВт·ч/ подстанцию в год | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 3 | 6 | 11 | 18 | 31 | 99 | 415 | 737 |

Примечание. Значения потерь, приведенные в приложении 1, соответствуют году с числом дней 365. При расчете нормативных потерь в високосном году применяется коэффициент к = 366/365.

2. Таблица П.2. Потери электроэнергии в синхронных компенсаторах

| Вид оборудования | Потери энергии, тыс. кВт·ч в год , при номинальной мощности СК, МВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 30 | 50 | 100 | 160 | 320 |
| СК | 400 | 540 | 675 | 970 | 1570 | 2160 | 3645 | 4725 | 10260 |

Примечание. При мощности СК, отличной от приведенной в табл. П.2, потери определяют с помощью линейной интерполяции.

3. Таблица П.3. Потери электроэнергии в вентильных разрядниках (РВ), ограничителях перенапряжений (ОПН), измерительных трансформаторах тока (ТТ) и напряжения (ТН) и устройствах присоединения ВЧ-связи (УПВЧ)

| Вид оборудования | Потери электроэнергии, тыс. кВт·ч/год, при напряжении оборудования, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 10 | 15 | 20 | 35 | 60 | 110 | 154 | 220 | 330 | 500 | 750 |
| РВ | 0,009 | 0,021 | 0,033 | 0,047 | 0,091 | 0,27 | 0,60 | 1,05 | 1,59 | 3,32 | 4,93 | 4,31 |
| ОПН | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,004 | 0,013 | 0,10 | 0,22 | 0,40 | 0,74 | 1,80 | 3,94 | 8,54 |
| ТТ | 0,06 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 3,3 | 5,0 | 7,5 |
| ТН | 1,54 | 1,9 | 2,35 | 2,7 | 3,6 | 6,2 | 11,0 | 11,8 | 13,1 | 18,4 | 28,9 | 58,8 |
| УПВЧ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,12 | 0,22 | 0,30 | 0,43 | 2,12 | 3,24 | 4,93 |

Примечание 1. Потери электроэнергии в УПВЧ даны на одну фазу, для остального оборудования –на три фазы.

Примечание 2. Потери электроэнергии в ТТ напряжением 0,4 кВ принимают равными 0,05 тыс. кВт·ч/год.

4. Потери электроэнергии в электрических счетчиках 0,22–0,66 кВ, принимают в соответствии со следующими данными, кВт∙ч в год на один счетчик:

однофазный, индукционный – 18,4;

трехфазный, индукционный  – 92,0;

однофазный, электронный     – 21,9;

трехфазный, электронный      – 73,6.

5. Таблица П.4. Потери электроэнергии в изоляции кабелей

| Сечение, мм2 | Потери электроэнергии в изоляции кабеля, тыс. кВтч/км в год, при номинальном напряжении, кВ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 10 | 20 | 35 | 110 | 220 |
| 10 | 0,14 | 0,33 | – | – | – | – |
| 16 | 0,17 | 0,37 | – | – | – | – |
| 25 | 0,26 | 0,55 | 1,18 | – | – | – |
| 35 | 0,29 | 0,68 | 1,32 | – | – | – |
| 50 | 0,33 | 0,75 | 1,52 | – | – | – |
| 70 | 0,42 | 0,86 | 1,72 | 4,04 | – | – |
| 95 | 0,55 | 0,99 | 1,92 | 4,45 | – | – |
| 120 | 0,60 | 1,08 | 2,05 | 4,66 | 26,6 | – |
| 150 | 0,67 | 1,17 | 2,25 | 5,26 | 27,0 |  |
| 185 | 0,74 | 1,28 | 2,44 | 5,46 | 29,1 | – |
| 240 | 0,83 | 1,67 | 2,80 | 7,12 | 32,4 | – |
| 300 | – | – | – | – | 35,2 | 80,0 |
| 400 | – | – | – | – | 37,4 | 90,0 |
| 500 | – | – | – | – | 44,4 | 100,0 |
| 625 | – | – | – | – | 49,3 | 108,0 |
| 800 | – | – | – | – | 58,2 | 120,0 |

Приложение 2

к Методике расчета нормативных

(технологических) потерь

электроэнергии в электрических сетях

Распределение территориальных образований Российской Федерации по регионам для целей расчета потерь, зависящих от погодных условий

| Номер региона | Территориальные образования, входящие в регион |
| --- | --- |
| 1 | Республика Саха–Якутия, Хабаровский край Области: Камчатская, Магаданская, Сахалинская. |
| 2 | Республики: Карелия, Коми Области: Архангельская, Калининградская, Мурманская |
| 3 | Области: Вологодская, Ленинградская, Новгородская, Псковская |
| 4 | Республики: Мари-Эл, Мордовия, Татария, Удмуртия, Чувашская Области: Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Кировская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Орловская, Пензенская, Пермская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ульяновская, Ярославская |
| 5 | Республики: Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесская, Калмыкия, Северная Осетия, Чечня Края: Краснодарский, Ставропольский Области: Астраханская, Волгоградская, Ростовская |
| 6 | Республика Башкирия Области: Курганская, Оренбургская, Челябинская |
| 7 | Республики: Бурятия, Хакасия Края: Алтайский, Красноярский, Приморский Области: Амурская, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Свердловская, Томская, Тюменская, Читинская |

Приложение 3

к Методике расчета нормативных

(технологических) потерь

электроэнергии в электрических сетях

Расчет потерь, обусловленных погрешностями системы учета электроэнергии

П.3.1. Потери электроэнергии, обусловленные погрешностями системы учета электроэнергии, определяют на основе данных о классах точности ТТ – КТТ, ТН – КТН, счетчиков – Ксч,  коэффициентах токовой загрузки ТТ – βТТ  и сроках службы счетчиков после последней поверки – Тпов, лет. Приведенные ниже зависимости средних погрешностей ТТ, ТН и счетчиков применяют только для расчета суммарного недоучета по электрической сети в целом. Эти зависимости не допускается применять для корректировки показаний счетчика в конкретной точке учета.

П.3.2. Потери электроэнергии, обусловленные погрешностями системы учета электроэнергии, рассчитывают как сумму значений, определенных для каждой точки учета поступления электроэнергии в сеть и отпуска электроэнергии из сети по формуле:

ΔWуч i = – (ΔТТi + ΔТН i + Δсч i) Wi /100,                                          (П.1)

где  ΔТТi , ΔТНi и Δсчi – средние погрешности ТТ, ТН и счетчика, %, в i-й точке учета; Wi – энергия, зафиксированная счетчиком в i-й точке учета за расчетный период.

П.3.3. Среднюю погрешность ТТ определяют по формулам:

для ТТ с номинальным током Iном ≤ 1000 А:

при    βТТ ≤ 0,05               ΔТТ = 30 (βТТ – 0,0833) КТТ ;                       (П.2)

при  0,05 < βТТ ≤ 0,2        ΔТТ = 3,3333 (βТТ  – 0,35) КТТ ;                   (П.3)

при    βТТ › 0,2                  ΔТТ = 0,625 (βТТ – 1) КТТ ;                           (П.4)

для ТТ с номинальным током Iном более 1000 А:

ΔТТ=625Iном βТТ−1 KТТ   .                                         (П.5)

П.3.4. Среднюю погрешность ТН (с учетом потерь в соединительных проводах) определяют по формуле:

ΔТН = – 0,5 КТН.                                                          (П.6)

П.3.5. Среднюю погрешность индукционного счетчика определяют по формуле:

Δсч = – k Тпов Ксч .                                                       (П.7)

Коэффициент k принимают равным 0,2 для индукционных счетчиков, изготовленных до 2000 г, и 0,1 – для индукционных счетчиков, изготовленных позже этого срока.

При определении нормативного недоучета значение Тпов не должно превышать нормативного межповерочного интервала.

Для электронного счетчика принимают  Δсч = 0.